2. A Régi Hálózat Áttekintése

Ez a fejezet a Semmelweis Egyetem campushálózatának részletes műszaki leírását tartalmazza, amelyet az eszközökön futtatott parancs-kimenetek (log fájlok) elemzése alapján állítottunk össze. A hálózat három fő campust kapcsol össze: a Belgyógyászati és Klinikai Tömböt (BKT), a Klinikai Komplexum Tömböt (KKT), valamint a NET Egészségtudományi Kart (NET/NKATA).

A gerinchálózat modern, több rétegű architektúrára épül: a legacy Cisco Catalyst alapú core routingot (BKATA, KKATA, NKATA) egy korszerű Cisco Nexus VXLAN fabric infrastruktúra egészíti ki. A két szint párhuzamosan üzemel, egymással szorosan integráltan. Az internet-hozzáférés redundáns elvű: NIIF/HBONE kapcsolaton keresztül a BKATA, KIFU kapcsolaton keresztül a NKATA biztosítja a külső elérhetőséget — a tényleges redundancia azonban a kockázatelemzésben feltárt okok miatt a gyakorlatban nem működik.

2.1. Eszközleltár és platformok

2.1.1. Core / Gerinc eszközök (Legacy Catalyst)

A három campus gerincét Cisco Catalyst 6500/4500 sorozatú IOS-alapú eszközök alkotják. Ezek az eszközök egyúttal L3 routing-ot is végeznek a campusok között, és bizonyos campusokon internet-átjáróként (BGP gateway) is funkcionálnak.

| Hostname | Platform | Router-ID / BGP ID | Szerepkör | Campus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BKATA | Cisco Catalyst 6500/4500 (IOS) | OSPF: 10.10.255.2 / BGP: 193.6.209.21 / EIGRP: 193.6.209.21 | Core L3 switch + Internet GW (BGP, NIIF/HBONE) | BKT campus |
| KKATA | Cisco Catalyst 6500/4500 (IOS) | EIGRP: 193.6.209.20 | Core L3 switch (EIGRP only, nincs BGP) | KKT campus |
| NKATA | Cisco Catalyst 6500/4500 (IOS) | BGP: 193.6.209.17 / EIGRP: 193.6.209.17 | Core L3 switch + Internet GW (BGP, KIFU) | NET campus |

2.1.2. Nexus VXLAN Fabric eszközök

Az összes Nexus eszköz Cisco NX-OS operációs rendszert futtat. A VXLAN underlay OSPF Process 2 (Area 172.27.0.0) segítségével épül fel, a loopback tartomány 172.27.0.0/24. A fabric PIM Sparse Mode-ot alkalmaz BUM (Broadcast/Unknown/Multicast) forgalom kezeléséhez, az RP 172.27.0.1.

| Hostname | NX-OS verzió | Loopback0 | Anycast Loopback | Szerepkör | Campus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BKT-Q1 | 9.3(10) | 172.27.0.11/32 | 172.27.0.111/32 | VXLAN Leaf (vPC pair 1) | BKT |
| BKT-Q2 | 9.3(10) | 172.27.0.12/32 | 172.27.0.111/32 | VXLAN Leaf (vPC pair 1) | BKT |
| BKT-S1 | 9.3(10) | 172.27.0.13/32 | 172.27.0.113/32 | VXLAN Spine (vPC pair 2) | BKT |
| BKT-S2 | 9.3(10) | 172.27.0.14/32 | 172.27.0.113/32 | VXLAN Spine (vPC pair 2) | BKT |
| BKT-T2 | 9.3(10) | 172.27.0.16/32 | 172.27.0.115/32 | Border/Tenant L3 GW | BKT |
| KKT-Q1 | 9.3(10) | 172.27.0.21/32 | 172.27.0.121/32 | VXLAN Leaf (vPC pair 3) | KKT |
| KKT-Q2 | 9.3(10) | 172.27.0.22/32 | 172.27.0.121/32 | VXLAN Leaf (vPC pair 3) | KKT |
| KKT-S1 | 9.3(10) | 172.27.0.23/32 | 172.27.0.123/32 | VXLAN Spine (vPC pair 4) | KKT |
| KKT-S2 | 9.3(10) | 172.27.0.24/32 | 172.27.0.123/32 | VXLAN Spine (vPC pair 4) | KKT |
| KKT-T1 | 9.3(10) | 172.27.0.25/32 | 172.27.0.125/32 | Border/Tenant L3 GW | KKT |
| KKT-T2 | 9.3(10) | 172.27.0.26/32 | 172.27.0.125/32 | Border/Tenant L3 GW | KKT |
| NET-S1 | 10.3(5) | 172.27.0.34/32 | — | NET campus Nexus gerinc | NET |

2.1.3. Ismert külső és peremhálózati eszközök

Az alábbi eszközök nem szerepelnek önálló log fájlként, azonban a core eszközök konfigurációjából, CDP adatokból és routing táblákból egyértelműen azonosíthatók:

| Eszköz / csoport | Kapcsolat / Interface | Szerepkör | VLAN / megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortinet tűzfal (BKT) | BKATA Gi10-11, Po6-8 / BKT-S1 | Internet-tűzfal, HA páros | VLAN 982 (Internet), 69 (MGMT), 70 (HA), 90 |
| Fortinet tűzfal (KKT) | KKATA Gi3/14-15 / KKT-S1 | Internet-tűzfal, HA páros | VLAN 982, 69, 70 |
| PaloAlto VPN (BKT) | BKT-S1 Eth1/29-30 | VPN gateway (internet + intranet leg) | Dedikált VPN interface |
| WLC (Wireless LAN Controller) | BKATA Gi10/33-34, BKT-S1 / KKT-S1 | WiFi vezérlő (WLC5520 / 9800), HA páros | VLAN 69 (Service), 71 (HA), 390 (WiFi) |
| HP ESX szerverfarmok | BKATA Gi6, Gi10, Gi11 (Po10-18) | VMware ESXi hypervisors, vSAN/iSCSI | Trunk (több VLAN) |
| HP Alletra (storage) | BKT-S1 Eth1/33-34 | All-flash storage array | VLAN 64 (iSCSI MGMT) |
| IBM Power / HMC | BKATA Gi11/36-37, KKATA Gi3/1-4 | IBM Power LPAR szerverek, HMC konzol | VLAN 107, 117 |
| BTik (Biotechnológiai intézet) | BKATA Te12/1-2 (2×10G) | Külső intézet, trunk kapcsolat | Trunk |
| NIIF / HBONE | BKATA Te13/2 (10G) | Egyetemi internet gerinc (AS 1955) | VLAN 14 (SRTG), BGP uplink |
| KIFU Internet | NKATA Te9/2 (10G LR) | Alternatív internet kapcsolat (AS 2012) | Trunk |
| ELTE (NASA inside) | NKATA Gi4/48 | Szomszéd intézmény kapcsolat | VLAN 30 (ELTE) |

2.2. Fizikai topológia

2.2.1. Campusok közötti kapcsolatok (Inter-campus)

A három campus gerinc eszközei 10 Gigabit optikai összeköttetésekkel kapcsolódnak egymáshoz. Az összeköttetések egy részén anomáliák azonosíthatók — a BKT–NET irány egyik 10G linkje notconnect állapotban van, ami a valódi fizikai redundancia hiányát jelzi ezen a kapcsolaton.

| Forrás eszköz | Port | Cél eszköz | Cél port | Sebesség / Típus | Állapot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BKATA | Te13/1 | NET-S1 (KKT campus-on át) | Eth1/47 | 10G / 10Gbase-LR SM optika | Aktív |
| NKATA | Te9/3 | NET-S1 (NKATA irány) | Eth1/48 | 10G / 10Gbase-LR SM optika | Aktív |
| NET-S1 (BKT ág) | Eth1/46 | BKATA | Te13/3 | 10G / 10Gbase-LR SM optika | ⚠ notconnect (nem aktív) |
| KKATA | Te9/1 (VXLAN fele) | NET-S1 / VXLAN core | Eth1/47 | 10G / 10Gbase-SR MM optika | Aktív |
| NKATA | Te9/4 (Nexus) | NET-S1 | Eth1/48 | 10G / 10Gbase-SR MM optika | Aktív |
| NET-S1 | Eth1/49-50 (NEXUS 100G Gerinc) | Ismeretlen Nexus eszköz | (becsült) | 100G / QSFP28 | Becsült |

🔴 Kritikus: A BKT–NET campus között a NET-S1 Eth1/46 → BKATA Te13/3 link notconnect állapotban van. Ez azt jelenti, hogy a BKT és NET campus között nincs valódi kétirányú fizikai redundancia ezen az összeköttetésen.

2.2.2. BKT campus belső fizikai topológia

A BKT campus gerincét a BKATA Cisco Catalyst switch alkotja. A Nexus fabric BKT-Q1/Q2 (leaf), BKT-S1/S2 (spine) és BKT-T2 (border) eszközökből épül fel, vPC párokba szervezve.

- BKATA (Cisco Catalyst, IOS) — fő campus core switch és L3 routing eszköz

- BKATA ↔ BKT-S1/S2: Te12/1-2 (2×10G trunk) — Nexus spine irányába

- BKATA ↔ SZAJSEB, NOI1, KIE, ETK Vas u., GYER2, HOGYES, Mikszáth: 1G optikai kapcsolatok (Gi2/x)

- BKATA ↔ VIO MGMT (virtualizációs menedzsment switch): Gi2/23, Gi10/32, Gi10/45, Gi10/46

- BKATA ↔ HP ESX szerverfarmok: Po10 (ESX1), Po12 (ESX2), Po14 (ESX3), Po18 (ESX-ORA) — 1G EtherChannel

- BKATA ↔ BWIC (Building Wireless Infrastructure Controller): Po1 — 1G EtherChannel

- BKT-S1 / BKT-S2: vPC peer-pair, VPC PEER-LINK port-channel1 (redundáns trunk)

- BKT-Q1 / BKT-Q2: vPC pair, leaf szintű switchek, VXLAN VTEP funkcióval

- BKT-S1 ↔ PaloAlto VPN: Eth1/29 (internet oldal), Eth1/30 (intranet oldal)

- BKT-S1 ↔ HP Alletra storage: Eth1/33-34 (iSCSI)

- BKT-S1 ↔ WLC (Cisco WLC-PROD1): Eth1/31-32

2.2.3. KKT campus belső fizikai topológia

A KKT campus struktúrája hasonló a BKT-hez: egy legacy Cisco Catalyst core (KKATA) és egy modern Nexus VXLAN fabric (KKT-Q1/Q2 leaf, KKT-S1/S2 spine, KKT-T1/T2 border) alkotja a gerinchálózatot.

- KKATA (Cisco Catalyst, IOS) — fő campus core switch

- KKATA ↔ épületszintű hozzáférés: Fa1/x portok 100Mbps FX MM optikán (backup linkek)

- KKATA ↔ KKT klinikaépületek: BALASSA, GYER1, BEL1, UROL, NEUR, NOI2, FULO, PSYCH, SEB1, KOKI, RADI stb.

- KKATA ↔ Fortinet tűzfal: Gi3/14-15 (VLAN 982, Internet)

- KKT-S1 ↔ EOIP tunnel eszközök: Eth1/2-4 (VPN tunneling)

- KKT-S1 ↔ NKATA kapcsolat: Eth1/6 | KKATA kapcsolat: Eth1/9 | BKATA kapcsolat: Eth1/8

- KKT-S1 ↔ WLC9800: Eth1/16 | WLC-PROD2: Eth1/19-20

- KKT-S1 ↔ IBM POWER szerverek: Eth1/27-30

- KKT-T1 ↔ PHARMA, PHARMA2, Flowmon, PI-PACS, Radiometer, OKK, HDMEDI: Eth1/1-8

2.2.4. NET campus belső fizikai topológia

A NET campus a NKATA Cisco Catalyst core switche köré szervezett, amelyhez a Nexus NET-S1 csatlakozik. A NET campus sajátossága, hogy egyszerre bír NIIF és KIFU internet uplink-kel, és szomszéd intézmény (ELTE) kapcsolattal is rendelkezik.

- NKATA (Cisco Catalyst, IOS) — fő campus core switch

- NKATA ↔ Intézeti épületek: Gi2/x portokon 1G SX optikán — LEPENY (zöld/barna), NET Fsz., BIOL, GYHAT, MAGTUD, KORTAN, MIKRO, ORAL, DIAKCENTRUM, IMMUN labor

- NKATA ↔ NIIF kapcsolat: Gi2/1 (routed port, 1G SX) — internet gerinc felé

- NKATA ↔ KIFU internet: Te9/2 (10G LR) — elsődleges internet uplink

- NKATA ↔ KKT kapcsolat: Te9/3 (10G) | NET-S1 Nexus: Te9/4 (10G SR)

- NKATA ↔ ELTE kapcsolat: Gi4/48 (100Mbps) — szomszéd intézmény

- NKATA ↔ NWIC1/NWIC2: Gi4/19, Gi4/29 — hálózati tároló/backup

- NET-S1 ↔ MARKUSOVSZKY KOLLEGIUM: Eth1/1 (trunk) | DC: Eth1/2 | VXLAN-CORE: Eth1/54 (L3, MTU 9100, PIM)

2.3. Layer 2 topológia — VLAN architektúra

A hálózatban 802.1Q trunk technológiát alkalmaznak a VLAN-ok átvitelére. A VLAN névtér egységes az egész szervezeten belül, a trunk portok explicit VLAN-listával vannak konfigurálva. A Nexus eszközök vPC (Virtual Port Channel) alapú redundancia mellett VXLAN (Virtual Extensible LAN) overlay hálózatot üzemeltetnek.

2.3.1. Kulcsfontosságú VLAN-ok

| VLAN ID | Név | Szerepkör / Leírás | Megtalálható eszközökön |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | BKT-KKT | Inter-campus gerinc (BKT–KKT campus összekötő) | BKATA, BKT-S1/S2, KKT-S1/S2, NET-S1 |
| 11 | EOK-BKT | EOK és BKT campus közötti összeköttetés | BKATA (Gi2/2 TKATA), NET-S1 |
| 12 | KKT-NET | KKT és NET campus összekötő gerinc VLAN | NKATA, KKT-S1/S2, NET-S1 |
| 13 | OSPF-GERINC | OSPF underlay/gerinc VLAN, L3 routing céljaira | BKATA (FW-OSPF), összes Nexus |
| 20 | BKT-NET / GERINC | BKT és NET campus közötti gerinc összekötő | BKATA, NKATA (EIGRP peer VLAN) |
| 61 | MGMT-B | Menedzsment hálózat — BKT campus eszközei | BKATA, BKT-S1/S2, BKT-Q1/Q2 |
| 62 | MGMT-K | Menedzsment hálózat — KKT campus eszközei | KKATA, KKT-S1/S2, NET-S1 |
| 63 | MGMT-N | Menedzsment hálózat — NET campus eszközei | NKATA, NET-S1 |
| 69 | MGMT-SE | Általános SE menedzsment VLAN (WLC, Forti MGMT) | Minden campus, trunk-okon átvive |
| 70 | FORTI-HA | Fortinet tűzfal High Availability (HA heartbeat) | BKATA, KKATA |
| 71 | WLC-HA | Cisco WLC High Availability heartbeat VLAN | BKATA, KKT-T1 |
| 90/91 | FIREWALL / NKATA-FW | Tűzfal belső interface VLAN-ok | BKATA (Vl90), NKATA (Vl91) |
| 97/98/99 | EUREST / SE KFT | Bérlő/partner hálózatok (EUREST étkezde, SE KFT) | BKATA |
| 100 | BKT-GERINC | BKT campus belső gerinc VLAN | BKATA, Nexus |
| 106 | BKTSERVERS | BKT szerver VLAN (JIR, klinikai IT) | BKATA Gi11/21 |
| 113 | PACS | Radiológiai képtárolás (PACS/RIS rendszerek) | BKATA, KKATA (SUN PACS) |
| 160/984 | IP TELEFON BKT / VOIP | VoIP telefónia VLAN-ok | BKATA, trunk-okon |
| 303 | TELKOZPONT | Telefonközpont / AVAYA PABX hálózat | NKATA, KKATA |
| 390 | Cisco CAP WIFI | Cisco Aironet AP vezérlő VLAN (capwap) | Minden campus, trunkokon |
| 431 | Bizttech / Fizikai biztonság | KANTECH beléptető és video megfigyelő rendszer | BKATA, KKATA, NKATA |
| 500–599 | NET campus intézetek | NET campus tanszéki VLAN-ok (PHARMA, BIOL, GYHAT stb.) | NKATA, NET-S1 |
| 560–571 | VXLAN mapped | VXLAN overlay tenant VLAN-ok (egységes az egész fabric-ben) | Minden Nexus |
| 982 | Forti Internet | Internet-oldali VLAN (Fortinet outside interface) | BKATA, KKATA, trunkokon |
| 2000–2020 | VXLAN VNI mapped | VXLAN Virtual Network Identifier overlay VLAN-ok | Nexus fabric-ban |

2.3.2. Spanning Tree és redundancia

A hálózatban az 802.1Q trunk portok statikus on módban üzemelnek (DTP nélkül). A Nexus eszközök vPC (Virtual Port Channel) technológiát alkalmaznak, amely aktív–aktív redundanciát biztosít a port-channel linkeken:

- BKT-Q1 / BKT-Q2: vPC pair — közös port-channel portcsoportok hozzáférési eszközök felé

- BKT-S1 / BKT-S2: vPC pair — spine szintű eszközök, peer-link port-channel1-en

- KKT-Q1 / KKT-Q2: vPC pair

- KKT-S1 / KKT-S2: vPC pair

A BKATA Cisco Catalyst eszközön több trunkon cross-connect kapcsolat van a Nexus fabric felé (Te12/1-2 és Te13/1 portok). A legacy Catalyst eszközökön az STP (Spanning Tree Protocol) konfigurációja a log fájlokból nem teljesen rekonstruálható, ami további audit igényt jelent.

2.3.3. VXLAN overlay részletei

A Nexus fabric VXLAN MP-BGP EVPN alapú overlay-t alkalmaz. Az underlay routing OSPF Process 2 (Area 172.27.0.0) gondoskodik a loopback IP-k elérhetőségéről, amelyekre a VXLAN VTEP (Virtual Tunnel Endpoint) funkció épül.

- VTEP loopback tartomány: 172.27.0.x/32 (egyedi eszközönként), anycast loopback a vPC párokhoz

- Underlay OSPF area: 172.27.0.0 — nem backbone area (konfigurációs anomália, jövőbeni bővítést gátolhat)

- BUM forgalom: PIM Sparse Mode (RP: 172.27.0.1), multicast csoportok: 239.27.100.x

- VXLAN VNI-k: 2000–2020 tartomány, tenant VLAN-okhoz rendelve

- MP-BGP EVPN: a VTEP-ek MAC/IP binding információt terjesztenek a fabric-ben

⚠ Megjegyzés: Az OSPF Process 2 Area 172.27.0.0 konfiguráció nem backbone area, ami multi-area OSPF jövőbeni bevezetése esetén architektúrális problémát okozhat. Ez technikai adósság, amelyet a migráció előtt rendezni kell.

2.4. Layer 3 topológia — Routing részletes elemzés

2.4.1. Routing protokollok párhuzamos működése

A hálózatban négy routing mechanizmus működik egyidejűleg — ez a komplexitás a hibakeresést és a konvergencia kezelését egyaránt nehezíti:

| Protokoll | Hatókör | Résztvevő eszközök | Redistribúció |
| --- | --- | --- | --- |
| EIGRP AS 10 (legacy) | Campus gerinc eszközök között | BKATA, KKATA, NKATA (IOS) | Redistributálva: connected, static, BGP → EIGRP (BKATA) |
| OSPF Process 1 | Tűzfal-core összekötő | BKATA (10.10.255.2), Fortinet tűzfal (10.10.255.1) | OSPF 1 → EIGRP redistributálva BKATA-n |
| OSPF Process 2 | VXLAN underlay fabric | BKT-S1/S2, BKT-Q1/Q2, BKT-T2, KKT-S1/S2, KKT-Q1/Q2, KKT-T1/T2, NET-S1 | Csak loopback és p2p linkek (172.27.x.x prefix-list) |
| BGP AS 65008 | Internet peering + iBGP belső peer-ek | BKATA (193.6.209.21), NKATA (193.6.209.17) + iBGP peer-ek | BGP → EIGRP redistributálva BKATA-n |
| Statikus routing | Default route + specifikus hálózatok | Minden Nexus (mgmt VRF), BKATA | BKATA default: 193.6.209.49 (NIIF) → network 195.111.97.0 |

2.4.2. EIGRP AS 10 részletes elemzés

Az EIGRP AS 10 a három campus core eszköz (BKATA, KKATA, NKATA) közötti fő routing protokoll. A neighbor kapcsolatok a gerinc VLAN-okon keresztül épülnek fel:

- BKATA ↔ NKATA: Vlan20 (BKT-NET gerinc VLAN, 193.6.209.x/30 alhálózat)

- BKATA ↔ KKATA: Vlan10 (BKT-KKT gerinc VLAN)

- KKATA ↔ NKATA: Vlan12 (KKT-NET gerinc VLAN)

Konfiguráció jellemzői és azonosított kockázatok:

- K-értékek: K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0 (bandwidth + delay alapú metrika, standard)

- Maximum hopcount: 100 — campusra vonatkozóan megfelelő

- Variance: 1 — nincs unequal-cost load balancing konfigurálva

- NSF (Non-Stop Forwarding): aware, de disabled — core szoftverfrissítés esetén routing interruption következik be

- Redistribúció BKATA-n: connected, static, BGP 65008, OSPF 1 → mindez bekerül az EIGRP doménbe

- EIGRP route-filter (eigrp-kut-tunnel): Vlan901, Vlan902 és Tunnel1 interfészek szűrésére — valószínűleg KUT (Klinikai Urológiai Tömb) VPN tunnel interfészek

2.4.3. OSPF elemzés (Process 1 és Process 2)

OSPF Process 1 — Tűzfal-core integráció

Az OSPF Process 1 kizárólag a BKATA és a Fortinet tűzfal között működik, dedikált OSPF domain-ként:

- Area: 10.10.255.1 (egyetlen terület, nem backbone area)

- Router ID-k: BKATA = 10.10.255.2, Fortinet = 10.10.255.1

- VLAN 13 (FW-OSPF) az összekötő interfész a tűzfal felé

- Type-5 External LSA-k: az EIGRP/BGP útvonalakat hirdeti vissza a tűzfal felé, illetve a tűzfal mögötti útvonalakat veszi át

Ez a konfiguráció a biztonsági architektúra tipikus eleme: a campus routing és az internet/tűzfal zóna routing szétválasztva. Az OSPF Process 1 redistribúcióval épül be az EIGRP doménbe BKATA-n, ami megteremti az összeköttetést a tűzfal mögötti és a campus hálózat között.

OSPF Process 2 — VXLAN underlay fabric

Az OSPF Process 2 kizárólag a Nexus VXLAN fabric eszközein fut:

- Area: 172.27.0.0 — FIGYELEM: nem backbone area, architektúrális anomália

- Loopback interface-ek (172.27.0.x/32) és VXLAN core p2p linkek (172.27.4.x/30)

- Point-to-point hálózat típus a p2p linken (Eth1/54, Vlan9 interfészek)

- PIM Sparse Mode minden OSPF-os interfészen — multicast routing a VXLAN BUM forgalomhoz

| Eszköz | Router-ID |
| --- | --- |
| BKT-Q1 | 172.27.0.11 |
| BKT-Q2 | 172.27.0.12 |
| BKT-S1 | 172.27.0.13 |
| BKT-S2 | 172.27.0.14 |
| BKT-T2 | 172.27.0.16 |
| KKT-Q1 | 172.27.0.21 |
| KKT-Q2 | 172.27.0.22 |
| KKT-S1 | 172.27.0.23 |
| KKT-S2 | 172.27.0.24 |
| KKT-T1 | 172.27.0.25 |
| KKT-T2 | 172.27.0.26 |
| NET-S1 | 172.27.0.34 |

2.4.4. BGP AS 65008 részletes elemzés

A Semmelweis Egyetem hálózata AS 65008 alatt működik. A BGP két campus eszközön fut: BKATA (elsődleges Internet GW) és NKATA (másodlagos Internet GW).

BKATA BGP peer-ek (Router ID: 193.6.209.21)

| BGP Neighbor | AS | Típus | Állapot / Uptime | Szerepkör |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 193.6.209.14 | 65008 | iBGP (belső peer) | UP (47w4d) — 8 prefix fogadva | iBGP RR client / belső peer (valószínű route reflector) |
| 193.6.209.22 | 65008 | iBGP | Active (nem kapcsolódott) ⚠ | Inaktív iBGP peer — felesleges overhead |
| 193.6.209.23 | 65008 | iBGP | Active (3y29w — soha nem volt UP) ⚠ | Inaktív iBGP peer — 3 éve nem csatlakozott |
| 193.6.209.49 | 1955 | eBGP — NIIF/HBONE | UP (5d21h) — 1310 prefix fogadva | Elsődleges internet upstream (HBONE) |
| 193.6.209.50 | 1955 | eBGP — NIIF/HBONE | Idle (Admin) — le van tiltva ⚠ | Tartalék HBONE peer (admin shutdown) |

NKATA BGP peer-ek (Router ID: 193.6.209.17)

| BGP Neighbor | AS | Típus | Állapot / Uptime | Szerepkör |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.153.18.81 | 2012 | eBGP — KIFU | UP (21w1d) — 0 prefix fogadva ⚠ | Másodlagos internet upstream — 0 prefixet kap! Aszimmetrikus konfiguráció. |
| 193.6.209.13 | 65008 | iBGP | UP (47w4d) — 12 prefix fogadva | Belső iBGP peer (valószínű route reflector) |
| 193.6.209.22 | 65008 | iBGP | Active (soha nem volt UP) ⚠ | Inaktív iBGP peer — soha nem csatlakozott |
| 193.6.209.233 | 1955 | eBGP — NIIF | Idle (Admin) — le van tiltva ⚠ | Tartalék NIIF peer (admin shutdown) |

🔴 Az internet redundancia a valóságban nem működik: a BKATA tartalék HBONE peer (193.6.209.50) és a NKATA NIIF peer (193.6.209.233) admin shutdown állapotban vannak. A KIFU peer (192.153.18.81) 0 prefixet hirdet — a KIFU kapcsolat útvonal-fogadás szempontjából inaktív. Egyetlen BKATA uplink-meghibásodás teljes internet-kiesést eredményez.

2.4.5. Statikus routing

Statikus útvonalak a következő helyeken azonosíthatók:

- BKATA default route: gateway of last resort = 193.6.209.49 → network 195.111.97.0 (NIIF/HBONE upstream)

- Nexus eszközök management VRF-ben: ip route 0.0.0.0/0 10.63.64.1 — a menedzsment hálózat (10.63.64.x/21) default route-ja

- OSPF Process 1 Type-5 External LSA-k: statikus útvonalak redistributálva (pl. 10.0.0.0, 10.1.0.0, 10.3.0.0 stb.)

2.5. Kockázatelemzés

Az alábbiakban a hálózati konfigurációban azonosított kockázatokat ismertetjük súlyosság szerint csoportosítva. A kockázatok azonosítása kizárólag a rendelkezésre álló log fájlok alapján történt; fizikai ellenőrzés és teljes konfiguráció audit további kockázatokat tárhat fel.

2.5.1. Kritikus kockázatok 🔴

🔴 Internet redundancia hiánya éles üzemben: A BKATA HBONE upstream peer-je (193.6.209.50) admin shutdown állapotban van. A NKATA KIFU-s peer-je (193.6.209.233 AS1955) szintén admin shutdown. Ha a BKATA 193.6.209.49-es uplink meghibásodik, az internet-kapcsolat kieshet. A KIFU-s peer (192.153.18.81) 0 prefixet hirdet NKATA felé — a KIFU kapcsolat útvonal-fogadás szempontjából nem üzemel.

🔴 BGP inaktív peer-ek konvergencia kockázata: A BKATA 193.6.209.22/23 és NKATA 193.6.209.22 iBGP peer-ek Active/Never állapotban vannak. Ezek felesleges BGP reconnect kísérleteket generálnak (scan interval 60s), CPU overhead-et okoznak. A 193.6.209.23 peer 3 éve nem csatlakozott — biztonsági szempontból is kockázatos (obsolete konfig).

🔴 OSPF Process 2 — nem backbone area: A VXLAN fabric OSPF Process 2-ben egyetlen area van (172.27.0.0), és ez nem az Area 0 (backbone). Ha később multi-area OSPF-re kellene bővíteni, az area 172.27.0.0 nem lehet backbone area — architektúrális tervezési hiba, ami jövőbeni bővítést nehezít.

🔴 Te13/3 (NET 10G) — notconnect: A BKATA és NET-S1 közötti 10G link nem aktív. Ez azt jelenti, hogy a BKT–NET campus összeköttetés egyirányú — nincs valódi fizikai redundancia a két campus között ezen a linken.

2.5.2. Közepes kockázatok 🟡

🟡 Legacy Cisco IOS eszközök (BKATA, KKATA, NKATA): A Catalyst 6500/4500 sorozatú eszközök életciklus-végükhöz közelednek. A platform kora biztonsági frissítések és support szempontjából aggályos lehet.

🟡 KKATA BGP nem aktív — routing centralizáció: A KKATA nem futtat BGP-t. A KKT campus teljesen a BKATA-tól függ az internet/external routing szempontjából. Nincs közvetlen internet backup lehetőség a KKT campus szintjén.

🟡 Notconnect és disabled portok: Számos interfész notconnect vagy disabled állapotban van. Ezek potenciálisan inaktív, de engedélyezett portok, amelyek biztonsági kockázatot jelenthetnek (port-security, VLAN leakage).

🟡 Trunk VLAN szűrés hiányossága: A BKATA Gi2/23 (VIO MGMT) port VLAN 1-4094 (összes VLAN) átvitelre konfigurált. VLAN hopping vagy szegmentáció sérülési kockázatot jelent. Hasonlóan, a BKATA Te13/1 és Te13/2 trunk portok nagyon széles VLAN-listával üzemelnek.

🟡 VoIP és klinikai rendszerek azonos fabric-on: A VLAN 160/984 (IP telefon), VLAN 113 (PACS radiológia), VLAN 431 (biztonságtechnika/kamerarendszer) és a normál adathálózat ugyanazon Nexus fabric-on fut, csak VLAN szegmentációval elválasztva. Robustus L3 tűzfal szegmentáció nélkül kockázatos kritikus orvosi rendszerek számára.

🟡 EIGRP NSF disabled: Non-Stop Forwarding le van tiltva mind a három campus core eszközön. Core szoftverfrissítés esetén routing interruption következik be.

2.5.3. Összesítő kockázati mátrix

| Kockázat | Valószínűség | Hatás | Javasolt intézkedés |
| --- | --- | --- | --- |
| Internet uplink single point of failure (BKATA) | Közepes | Kritikus | BKATA 193.6.209.50 peer aktiválása; KIFU prefix-fogadás engedélyezése NKATA-n |
| Inaktív BGP peer-ek konfigurációs overhead | Magas | Közepes | Eltávolítani vagy shutdown-ozni a soha nem csatlakozó peer-eket |
| Te13/3 (BKT-NET 10G) notconnect — redundancia hiánya | Közepes | Magas | Fizikailag ellenőrizni, száloptika hibát keresni, SFP cserét fontolni |
| Szegmentáció — PACS/VoIP/biztonsági és adatforgalom egy fabric-on | Közepes | Magas | L3 firewall policy-k bevezetése a kritikus orvosi rendszerek körül |
| Legacy Catalyst eszközök elavulása | Magas | Közepes | Migrációs terv kidolgozása a BKATA/KKATA/NKATA Nexus-ra cserélésére |
| Notconnect portok biztonsági kockázata | Alacsony | Közepes | Port-security policy alkalmazása, shutdown |

2.5.4. Javítási javaslatok (alacsony kockázatok)

- OSPF Area 0 migráció: A VXLAN underlay OSPF backbone area-ra (Area 0) migrálása ajánlott, hogy jövőbeli multi-area bővítéskor ne okozzon problémát a jelenlegi konfiguráció.

- Inaktív BGP peer-ek eltávolítása: 193.6.209.22, 193.6.209.23 (BKATA) és 193.6.209.22, 193.6.209.233 (NKATA) konfigurációkat célszerű eltávolítani.

- Notconnect portok letiltása: A notconnect állapotú, de VLAN-ba sorolt portokat célszerű shutdown paranccsal adminisztrálisan letiltani.

- Trunk VLAN szűrés szigorítása: Az 'allow all' (1-4094) trunk konfigurációk helyett explicit VLAN-listát célszerű alkalmazni minden trunk porton.

- NTP konfiguráció ellenőrzése: Minden Nexus eszköz az ntp.sotnet belső NTP szervert használja. A BKATA/KKATA/NKATA NTP konfigurációja a log fájlokból nem egyértelműen látható — ezeket ellenőrizni szükséges.

- EIGRP filter-lista felülvizsgálata: Az eigrp-kut-tunnel route-map filtert (Vlan901, Vlan902, Tunnel1) dokumentálni és rendszeresen felülvizsgálni szükséges.

3. A Tervezett Hálózat Leírása

3.1. Bevezetés és tervezési alapelvek

A Semmelweis Egyetem jelenlegi hálózati infrastruktúrája több évtizedes, szerves fejlődés eredményeként állt össze. Ez a fokozatos bővülés egy olyan heterogén, többrétegű rendszert eredményezett, amely nem egységes tervezési elveken, hanem eseti igényekre adott reaktív válaszokon alapul. A meglévő hálózat az alábbi strukturális korlátokkal küzd:

- Elavuló hardverbázis: A gerinchálózat alapját képező Cisco Catalyst 6500/4500 sorozatú eszközök életciklus-végéhez közelednek, gyártói támogatásuk korlátozott, biztonsági frissítéseik ritkulnak.

- Átláthatatlan Layer 2 topológia: A VLAN-struktúra organikusan, ad hoc módon nőtt; egyes VLAN-ok az egész campusra kiterjedő broadcast doméneket alkotnak (stretched VLAN), mások lokálisan, izoláltan működnek, de párhuzamos funkciót töltenek be.

- Routing-komplexitás: Négy különböző routing protokoll (EIGRP AS 10, OSPF Process 1 és 2, BGP AS 65008) párhuzamos és részben inkonzisztens működése bonyolítja a hibakeresést és a konvergenciaidőt.

- Valós redundancia hiánya: Az internet-kapcsolat látszólag több úton is rendelkezésre áll, valójában azonban a tartalék BGP peer-ek adminisztratívan letiltott állapotban vannak, a campusok közötti egyes fizikai linkek sem működőképesek.

- Szegmentációs hiányosságok: A kritikus egészségügyi rendszerek (PACS, MEDSOL, Andromeda), a VoIP-forgalom, a biztonságtechnikai hálózat és az általános adatforgalom kizárólag VLAN-szintű elkülönítéssel rendelkezik, robusztus Layer 3 tűzfalszabályok nélkül.

A tervezett új hálózat célja ezeknek a strukturális korlátoknak a rendszerszintű feloldása egy modern, skálázható, üzembiztos és transzparens módon menedzselhető architektúra kialakításával. A tervezés az alábbi vezérelveket követi:

- Identitás-alapú, dinamikus hálózat: Cisco ISE (Identity Services Engine) alkalmazásával minden felhasználó és eszköz identitása alapján kapja meg hálózati hozzáférési jogosultságait – a korábbi statikus, porthoz kötött VLAN-kiosztás helyett.

- Zóna-alapú szegmentáció: A hálózat funkcionálisan és fizikailag elkülönülő zónákra tagolódik. A zónák közötti kommunikációt kizárólag tűzfalszabályok és SGT (Security Group Tag) policy-k engedélyezik.

- Cisco SDA vagy Routed Access: A Campus Zóna két lehetséges hozzáférési modellt vizsgál: az SDA (Software-Defined Access) VXLAN fabric overlay-t, illetve a hagyományos, de korszerű Routed Access megoldást. A végleges döntés a részletes tervezési fázisban születik.

- Hierarchikus, háromszintű architektúra: A Core, Disztribúciós és Access rétegek tisztán elválasztott feladatkörökkel működnek, lehetővé téve az egyes szintek független bővítését.

- Fizikai és logikai redundancia: Minden kritikus ponton párosított eszközök, diverzifikált útvonalak és független tápellátási zónák garantálják a szolgáltatás folytonosságát.

A tervezés elsődleges forrása a „SOTE Hálózatfejlesztés” Visio fájl „Tervezett Hálózat HLD” füle, a meglévő hálózat eszköz-konfigurációiból nyert elemzés, valamint a már élesített WiFi jogosultsági mátrix V2 dokumentáció.

3.2. A tervezett hálózat átfogó felépítése

Ábra: Tervezett Hálózat HLD – átfogó topológia (Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés Visio – Tervezett Hálózat HLD fül)

Az új hálózat a Cisco Enterprise Architecture modellre épülő hierarchikus, háromszintű (3-tier) topológiát alkalmaz. A három réteg – Core, Disztribúció és Access – mindegyike világosan körülhatárolt feladatkörrel rendelkezik, és egymástól függetlenül skálázható. Ez a modell a jelenlegi flat Layer 2 topológiával szemben lényegesen kisebb hiba-doméneket, gyorsabb konvergenciát és egyszerűbb hibakeresést tesz lehetővé.

| Réteg | Szerepkör és feladatkör | Tervezett eszközök |
| --- | --- | --- |
| Core | A hálózat központi gerincét alkotja: nagysebességű (40G/100G) tranzit-összeköttetéseket biztosít a zónák, a disztribúciós réteg és a peremhálózati elemek között. Két földrajzilag elkülönített helyszínen (BKT és KKT szerverterem) valósul meg. | Szerver Core: meglévő Nexus VXLAN fabric (Leaf/Spine) Enterprise Core: Beszerzendő új L3 switch-ek (40G/100G uplink) |
| Disztribúció | Épületenként vagy épületcsoportonként telepített központi aggregációs pont, amely Layer 3 routing-ot végez az Access réteg felé. Redundáns optikai Stack-megoldással rendelkezik. Központi rendezőhelynek az minősül, ahonnan a csatlakozó emeleti rendezők négy szál közvetlen optikai kábelezéssel elérhetőek – függetlenül attól, hogy azok azonos vagy külön épületben találhatók. | Beszerzendő redundáns optikai L3 switch Stack-párok, épületenként vagy épületcsoportonként. |
| Access | Az egyes épületek emeleti rendezőhelységeiben működő hálózati eszközök, amelyek közvetlenül a végfelhasználói eszközöket szolgálják ki (munkaállomások, IP telefonok, medikai berendezések, nyomtatók). Itt történik az ISE-alapú kliens-azonosítás és a dinamikus VLAN/SGT-hozzárendelés. | Meglévő Cisco Catalyst 9200L és Beszerzendő Catalyst 9200 sorozatú eszközök, Stack-konfigurációban, redundáns optikai uplinkkel (1–1 a két disztribúciós pár felé). |

A hierarchikus modell legfontosabb előnye, hogy az egyes rétegek függetlenül bővíthetőek: új épület csatlakoztatásakor kizárólag az Access és a Disztribúciós réteget szükséges kiegészíteni, a Core érintetlen marad. A Core réteg két földrajzilag szeparalt helyszínre osztása garantálja, hogy egyetlen szerverterem kiesése sem okoz teljes hálózati szolgáltatás-megszakadást.

3.3. Zóna-alapú hálózati szegmentáció

A tervezett hálózat legjelentősebb architekturális újítása a zóna-alapú szegmentáció következetes bevezetése. A jelenlegi hálózatban az eltérő funkciójú forgalomtípusok – szerverforgalom, kliensforgalom, menedzsment, VoIP, medikai rendszerek, biztonságtechnika – nagyrészt ugyanazon a fizikai infrastruktúrán, minimális logikai elválasztással működnek. Az új rendszerben minden zóna logikailag és – ahol megvalósítható – fizikailag is elkülönül; a zónák közötti forgalmat explicit tűzfalszabályok és identity-alapú policy-k szabályozzák.

A tervezett zónák áttekintése:

| Zóna | Funkció és tartalom | Forgalomkezelés |
| --- | --- | --- |
| Szerver Zóna | Privát és publikus kiszolgáló rendszerek (fizikai, virtuális, appliance). Több belső szegmensre oszlik (Intranet, Medikai, Gazdasági stb.). | Fortigate HA pár: L3 szintű zónaelválasztás és szegmensek közötti szűrés. |
| Campus Zóna | Végfelhasználói kliensek (munkaállomások, laptopok, medikai eszközök, nyomtatók). Fizikailag szeparalva a Szerver Zónától. | ISE policy-alapú dinamikus VLAN/SGT hozzárendelés és jogosultsági mátrix. |
| Management Zóna | Hálózatmenedzsment eszközök: Cisco ISE, WLC (WiFi vezérlő), Catalyst Center. | Külön VRF, dedikált portok, kizárólag üzemeltetői hozzáférés. |
| OOB Zóna | Out-of-Band menedzsment: vészhelyzeti Console/MGMT port-hozzáférés alternatív úton. | Független tűzfal, mobil internet tartálék bejárat, VPN-alapú elérés. |
| Internet Edge Zóna | Internet-szolgáltatói (Pro M) csatlakozási pont, BGP routing, redundáns uplink. | Beszerzendő Edge switch-pár + BGP primary/secondary failover. |
| Enterprise Edge Zóna | Távoli telephelyek Site-to-Site VPN és Remote Access VPN csatlakozása. | Palo Alto HA pár a Fortigate mögött, telephelyi ISE integráció. |

3.3.1. Szerver Zóna

A Szerver Zóna az egyetem összes központi kiszolgáló rendszerét foglalja magában. Ezek a szerverek egyaránt létezhetnek fizikai hardveren, VMware ESXi virtuális platformon, illetve dedikált appliance formátumban. A zóna hálózati kiszolgálását Layer 2 szinten a meglévő Nexus VXLAN fabric, Layer 3 szinten pedig a meglévő Fortigate aktív–passzív HA tűzfalpár végzi.

A Szerver Zónán belül a rendszerek funkciójuk és biztonsági besorolásuk alapján további szegmensekre tagolódnak. Az egyes szegmensek közötti forgalmat a Fortigate tűzfal explicit szabályrendszerrel engedélyezi vagy tiltja („deny-by-default” megközelítés). Az alábbi táblázat összefoglalja a szerver-szegmensek tartalmát és biztonsági jellemzőit:

| Szegmens | Tartalmazó rendszerek | Hozzáférési szabályok jellemzői |
| --- | --- | --- |
| Intranet | Active Directory, E-tárhely, Ticketing rendszerek, Mercatus, vírusvédelmi szerverek, Könyvtári adatbázisok, SPSS, File szerverek | Széles körű belső elérés: a legtöbb klienscsoport (DOLG, MEDI, TANU, GAZD) számára engedélyezett. Internet irányú közvetlen elérés tiltott. |
| Medikai | MEDSOL, ERAD, PACS, Andromeda és egyéb egészségügyi klinikai rendszerek | Kiemelt védelmű, korlátozott hozzáférésű szegmens. Kizárólag a MEDI, INFADMIN, INFI csoportok és a MEDMOB MAC-alapú eszközök számára elérhető. A DOLG, TANU, GAZD csoportoknak tiltott. |
| E-learning | Moodle, Seka | Oktatási rendszerek: TANU (hallgatók) és MEDI csoportok számára engedélyezett. Általános dolgozók (DOLG) számára tiltott. |
| Iktató | Poszeidon iktatórendszer | Adminisztrációs rendszer: GAZD csoport és kombinált gazdasági jogosultságú felhasználók számára elérhető. |
| Neptun Vastag Kliens | Neptun Vastag Kliens szerver | Tanulmányi rendszer: TANU és GAZD csoportoknak engedélyezett, orvosi (MEDI) csoportnak tiltott. |
| Gazdasági | SAP, AVIR, Gazdinfo, Alfa szerver, Lotus, Genesis, SZFO Teszt, Semaphor | Pénzügyi adatok: kizárólag a GAZD, INFI, INFADMIN csoportok számára. Kiemelt audit- és naplózási követelmények. |
| Biztonságtechnika | Kamerák, biztonságtechnikai szerverek, Hikvision platform | Fizikai biztonsági rendszerek: BIZT csoport és Camera MAC-csoport számára. Teljesen izolált az általános kliensforgalomtól. |
| Management | Hálózat-menedzsment infrastruktúra | Kizárólag INFADMIN (informatikai adminisztrátorok) számára elérhető. Minden más csoportnak – beleértve az INFI-t is – tiltott. |
| TV | IP TV-k | Egyirányú multicast forgalom: a legtöbb klienscsoport látja (információs célra), MAC-alapú IoT TV eszközök csak a Kliens VLAN-okon kommunikálnak. |

3.3.2. Campus Zóna

A Campus Zóna a végfelhasználói kliensek – munkaállomások, laptopok, orvosi műszerek, nyomtatók – dedikált hálózati tartománya. Az új architektúrában ez a zóna fizikailag is elkülönül a Szerver Zónától: külön Enterprise Core eszközök, dedikált disztribúciós switch-ek és a meglévő/Beszerzendő Cisco Catalyst 9200/9200L access eszközök szolgálják ki.

A Campus Zóna háromszintű rétegzése:

- Campus Core: Beszerzendő Enterprise Core switch-ek, amelyek nagysebességű (40G/100G) összeköttetéssel kapcsolódnak a Szerver Core-hoz és az Internet Edge-hez. Feladatuk a disztribúciós rétegből érkező aggregált forgalom továbbítása.

- Disztribúciós réteg: Épületenként vagy épületcsoportonként telepített redundáns optikai L3 switch Stack-párok. A disztribúciós réteg Layer 3 routing-ot végez (OSPF vagy EIGRP alkalmazásával), ezzel felszámolva a jelenlegi hálózat átláthatatlan, campusra kiterjedő Layer 2 broadcast-doménjeit.

- Access réteg: Meglévő Cisco Catalyst 9200L és Beszerzendő Catalyst 9200 eszközök Stack-konfigurációban, két redundáns optikai uplinkkel a disztribúciós pár mindkét tagjához. Az Access rétegben valósul meg a 802.1X/MAB alapú kliens-azonosítás és az ISE által vezérelt dinamikus VLAN/SGT-hozzárendelés.

A Campus Zóna Szerver Zónától való fizikai szeparalása az új biztonsági modell sarokköve: a kliensek nem érhetik el közvetlenül a szerver-szegmenseket, kizárólag a Fortigate tűzfalon és a jogosultsági mátrixban definiált policy-kon keresztül juthatnak hozzá az engedélyezett erőforrásokhoz.

3.3.3. Management Zóna

A Management Zóna a hálózat üzemeltetési és vezérlési infrastruktúráját koncentrálja:

- Cisco ISE (Identity Services Engine): Az egész hálózat AAA (Authentication, Authorization, Accounting) rendszere. Az ISE határozza meg, hogy az egyes felhasználók és eszközök mely VLAN-ba és SGT-csoportba kerüljenek, és a jogosultsági mátrix alapján milyen szerver-szegmensekhez férhessenek hozzá.

- WLC (Wireless LAN Controller): A WiFi infrastruktúra központi vezérlője. Jelenleg Cisco WLC5520 és Catalyst 9800 eszközök látják el, HA (High Availability) párban. A WiFi kliensek esetében a jogosultsági mátrix már élesítve van.

- Catalyst Center (korábban DNA Center): A Cisco hálózat-automatizálási és monitoring platformja. SDA választás esetén ez a fabric teljes vezérlését, a policy-elosztást és a hálózati állapot felügyeletét végzi.

A Management Zóna kizárólag az INFADMIN jogosultsági csoportba tartozó informatikai adminisztrátorok számára hozzáférhető – a jogosultsági mátrix alapján még az INFI (informatikai) jogosultság sem elegendő a Management szegmenshez való hozzáféréshez. A zóna külön VRF-ben, dedikált fizikai portokon keresztül működik; a jelenlegi VLAN 61/62/63/69 és a 10.63.x.x menedzsment tartomány elvén, de erősített izolációval.

3.3.4. OOB (Out-of-Band) Zóna

Az OOB Zóna rendeltetése, hogy vészhelyzet esetén – amikor a production hálózat részben vagy egészében nem elérhető – a hálózati eszközök Console és Management portjai alternatív, a fő hálózattól független úton is elérhetőek maradjanak. Az OOB Zóna mindkét Core helyszínen (BKT és KKT szerverterem) kialakításra kerül.

Az OOB Zóna elemei:

- Cisco Terminal Services Gateway (C1100TG-1N24P32A): Beszerzendő konzolszerv, amelyre a hálózati eszközök Console portja (soros) és Management portja (UTP) csatlakozik. A gateway távoli SSH/Telnet hozzáférést biztosít az egyes eszközök CLI-jéhez, függetlenül a production hálózat állapotától.

- OOB tűzfal: Beszerzendő dedikált peremtűzfal, amely VPN-en keresztül, külön mobilinternetes bejáraton érhető el. Rendeltetésszerű működésben a Fortigate fő tűzfalra kapcsolódik; vészhelyzet esetén azonban önálló, tartalék internetes bejárattal rendelkezik (mobilhálózaton keresztül), így a hálózati adminisztrátorok minden egyéb útvonal meghiúsulása esetén is elérik az eszközöket.

Az OOB Zóna létesítése a jelenlegi infrastruktúra egyik legkritikusabb hiányosságát pótolja. Jelenleg nem létezik alternatív elérési útvonal a hálózati eszközökhöz, így egy összetett hálózati incidens esetén a diagnosztika és a helyreállítás akár fizikai jelenlétet igényelhet a szerverteremben – ami időveszéses és nem elfogadható egy egészségügyi kritériumoknak megfelelő infrastruktúra esetében.

Ábra: OOB Zóna topológia

3.3.5. Internet Edge Zóna

Ábra: Tervezett Internet Edge Redundancia (Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés Visio – Tervezett Internet Edge Redundancia fül)

Az Internet Edge Zóna feladata az egyetem internet-csatlakozásának redundáns, üzembiztos módon történő biztosítása. A jelenlegi hálózatban a BKATA a HBONE/NIIF-en (AS 1955), a NKATA a KIFU-n (AS 2012) keresztül csatlakozik az internethez. A kockázatelemzés azonban feltárta, hogy a redundancia a gyakorlatban nem működik: a tartalék BGP peer-ek adminisztratívan letiltott állapotban vannak, a KIFU peer 0 (nulla) prefixet hirdet, így egy BKATA uplink-meghibásodás valós internet-kiesést eredményez.

A tervezett Internet Edge Zóna architekturája:

- Beszerzendő Internet Edge switch-pár: A BKT és KKT szerverteremben egy-egy dedikált switch, amelyek Layer 2 szolgáltatást nyújtanak az internet-szolgáltató (Pro M) routereinek.

- BGP-alapú útvonal-redundancia: A szolgáltató routerei BGP segítségével osztják el a forgalmat a két helyszín között. A BKT az elsődleges (primary), a KKT a másodlagos (secondary) útvonal. A jelenlegi konfigurációval ellentétben a failover valóban automatikusan működik, mert a tartalék útvonalak aktív állapotban vannak.

- Tűzfal-integráció: Az Internet Edge-ről a forgalom elsődlegesen a BKT-ban elhelyezett Fortigate tűzfalpár aktív tagjára irányul. Tűzfal-meghibásodás esetén a KKT-ban levő passzív tag automatikusan átveszi a forgalomkezelést.

3.3.6. Enterprise Edge Zóna

Ábra: Tervezett VPN Logikai topológia (Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés Visio – Tervezett VPN Logikai fül)

Az Enterprise Edge Zóna azokat a távoli telephelyeket integrálja a campushálózatba, amelyek méretukél vagy földrajzi elhelyezkedésük miatt nem csatlakoztathatók közvetlen optikai vagy szolgáltatói MPLS összeköttetéssel. Ezek a helyszínek Site-to-Site VPN-nel érik el a központi hálózatot.

- Palo Alto HA pár: A meglévő Palo Alto tűzfal redundáns, aktív–passzív konfigurációban működik. Logikailag a Fortigate perem-tűzfal mögött helyezkedik el, vagyis a VPN-forgalom a Fortigate-en áthaladva jut a belső hálózatra.

- Telephelyi ISE-integráció és lokális VLAN-struktúra: A távoli telephelyeken is azonos ISE policy érvényesül: a felhasználók identitásuk, az eszközök MAC-címük alapján kerülnek a megfelelő lokális VLAN-ba az adott telephelyen, és a központilag meghatározott SGT-csoportba. A telephelyi VLAN-struktúra ugyanazt a logikai felépítést követi, mint a központi campus (azonos VLAN-nevek, azonos funkcionális besorolás), de eltérő IP-cím tartományokkal működik.

Példa: egy GAZD jogosultságú felhasználó minden telephelyen a GAZD VLAN-ba (VLAN 2003) kerül, de az egyik távoli telephelyen a 10.10.10.0/24 tartományhoz tartozik, míg egy másikon a 10.10.11.0/24-hez. Mindkét tartomány a Fortigate tűzfalon ugyanazt a hozzáférési szabályrendszert kapja: a jogosultsági mátrix alapján eléri a GAZD-hoz tartozó szerver-szegmenseket (Intranet, Iktató, Gazdasági). A pontos IP-tartomány kiosztást az LLD (Low-Level Design) dokumentáció tartalmazza majd.

A tűzfal szabályozás jelenleg elsősorban az IP-tartomány alapján történik: a Fortigate a kliens IP-címe alapján azonosítja, melyik csoporthoz tartozik, és ennek megfelelően engedélyezi vagy tiltja a forgalmat a szerver-szegmensek felé. A jövőbeni célállapotban a szabályozás SGT-alapúra vált, mivel a távoli telephelyi kliensek is SGT-címkét kapnak az ISE-től. Az IP-alapú szabályrendszert azonban fallback-ként megtartjuk, hogy ISE kiesés esetén is működőképes maradjon a forgalomszűrés.

- Támogatási módok: A VPN mind telephely-összekötő (site-to-site), mind távmunka (remote access) üzemmódot kiszolgál, egységes Palo Alto policy-kezeléssel.

3.4. InterConnect réteg és redundancia-architektúra

Ábra: Tervezett Redundancia topológia – InterConnect elhelyezés (Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés Visio – Tervezett Redundancia fül)

Az InterConnect réteg a tervezett hálózat fizikai gerincének egyik legkritikusabb eleme. Feladata, hogy Layer 2 és Layer 3 szolgáltatást nyújtson a BKT és KKT szerverterem között, az összes zóna eszközeinek. A részletes fizikai topológiát a „SOTE Hálózatfejlesztés” Visio fájl „Tervezett Redundancia” füle ábrázolja.

3.4.1. Az InterConnect elhelyezésének indoklása

Alapvető architekturális döntés: Az InterConnect hálózati eszközök tudatosan nem a BKT és KKT szervertermekben kerülnek elhelyezésre, hanem földrajzilag független helyszíneken: a B52 és KBE épületek rendezőhelységeiben. Ennek indoka a következő redundáncia-elv:

Amennyiben bármelyik szerverterem (BKT vagy KKT) tápellátása megszűnik, az ott elhelyezett Core eszközök kiesnek. Ha az InterConnect eszközök is ugyanabban a szerverteremben működnének, egyetlen tápellátási esemény egyidejűleg a Core réteget, az InterConnect összeköttetést és így a teljes campus-hálózatot érintené. Azzál, hogy az InterConnect eszközök független helyszíneken (B52, KBE) működnek, ezek az egyetlen, megmaradó útvonalat biztosítják a még üzemképes szerverterem felé – a teljes hálózat számára.

Optikai útvonalvezetés: A disztribúciós réteg optikai kapcsolatai továbbra is a BKT, illetve KKT szerverterembe érkeznek be, azonban onnan passzív optikai összeköttetéssel továbbmennek a B52 (BKT oldal), illetve a KBE (KKT oldal) elosztóhelységekbe, ahol az InterConnect aktív eszközök találhatók. Ennek következménye, hogy új optikai kábelezést szükséges kihúzni a BKT–B52 és a KKT–KBE között. A szükséges optikai szálak részletes specifikációját a 3.4.3. alfejezet tartalmazza.

3.4.2. Az InterConnect által biztosított redundancia

Az InterConnect réteg nem csupán a két szerverterem közötti tranzitforgalmat biztosítja, hanem az alábbi rétegeknek és elemeknek is redundanciát nyújt:

- Core réteg redundanciája: A BKT és KKT szerverteremben elhelyezett Core eszközök (Szerver Core és Enterprise Core) az InterConnect-en keresztül tartják a kapcsolatot. Ha az egyik Core helyszín kiesik, az InterConnect biztosítja, hogy a disztribúciós réteg és a kliensek a másik Core helyszínen keresztül továbbra is elérjék a szerver-szolgáltatásokat és az internetet.

- Disztribúciós réteg redundanciája: Az egyes épületek disztribúciós eszközei jellemzően két redundáns uplinkkel rendelkeznek: egy-egy a két Core helyszín (BKT és KKT) felé. Az InterConnect fizikai függetlensége garantálja, hogy egy szerverterem kiesése esetén a disztribúciós réteg eszközei a másik szerverteremben lévő Core-on keresztül tovább működhetnek. Ha az InterConnect is a kieső szerverteremben lenne, ez az alternatív útvonal megsemmisülne, és a disztribúciós eszközök elvesztenék kapcsolatukat a hálózat gerincével.

- A BKT és KKT szervertermek további elemeinek redundanciája: A szervertermekben nem csak Core eszközök találhatók, hanem a Fortigate tűzfalpár aktív és passzív tagjai, az Internet Edge switch-ek, a Palo Alto VPN eszközök és a Szerver Zóna Nexus leaf/spine eszközei is. Az InterConnect szervertermen kívüli elhelyezése biztosítja, hogy bármely szerverterem kiesése esetén a másik helyszín passzív/tartalék eszközei át tudják venni a szolgáltatást, és az InterConnect tranzitútvonal rendelkezésre áll az útvonalváltáshoz.

3.4.3. Az InterConnect fizikai topológiája és optikai kábelezési igény

Az InterConnect réteg a következő fizikai összeköttetési modellt követi:

- B52 és KBE rendezőhelységek: Az InterConnect eszközök e két, a szervertermektől független épületben kerülnek elhelyezésre. Mindkettő optikai összeköttetéssel elérhető a BKT és a KKT szerverteremből egyaránt.

- Layer 2 és Layer 3 szolgáltatás: Az InterConnect réteg mind Layer 2 (VLAN-kiterjedés a szervertermek között), mind Layer 3 (routolt forgalom) szolgáltatást nyújt, így az összes zóna (Core, Management, Szerver, Campus, Internet Edge) eszközei számára transzparens átvitelt biztosít.

- Független tápellátás: A B52 és KBE helyszínek tápellátása független a BKT és KKT szervertermekétől, így elektromos szünet, UPS-meghibásodás vagy tűzeset esetén az InterConnect réteg továbbra is működőképes.

A BKT–B52 és KKT–KBE között kihúzandó optikai kábelezés részletes specifikációja:

BKT – B52 optikai igény:

| Csatlakozási pont | Szálszám | Típus |
| --- | --- | --- |
| DC (Datacenter / Szerver Core) | 4×2 = 8 | MMF |
| Enterprise Core | 4×2 = 8 | MMF |
| Internet Edge | 2×2 = 4 | MMF |
| Tűzfal (Fortigate) | 2×2 = 4 | MMF |
| VPN (Palo Alto) | 2×2 = 4 | MMF |
| OOB Tűzfal | 2×2 = 4 | MMF |
| OOB Console Router | 4×2 = 8 | MMF |
| Distribution (11 kapcsolat) | 11×2 = 22 | MMF |
| SZUMMA | 62 szál MMF + 8 szál SMF | MMF + SMF |

KKT – KBE optikai igény:

| Csatlakozási pont | Szálszám | Típus |
| --- | --- | --- |
| DC (Datacenter / Szerver Core) | 4×2 = 8 | MMF |
| Enterprise Core | 4×2 = 8 | MMF |
| Internet Edge | 2×2 = 4 | MMF |
| Tűzfal (Fortigate) | 2×2 = 4 | MMF |
| VPN (Palo Alto) | 2×2 = 4 | MMF |
| OOB Tűzfal | 2×2 = 4 | MMF |
| OOB Console Router | 4×2 = 8 | MMF |
| Distribution (14 kapcsolat) | 14×2 = 28 | MMF |
| SZUMMA | 68 szál MMF + 8 szál SMF | MMF + SMF |

Az InterConnect redundancia-topológia részletes ábráját a „SOTE Hálózatfejlesztés” Visio fájl „Tervezett Redundancia” füle tartalmazza.

3.5. Zónaelválasztás és biztonsági architektúra

A zónák közötti forgalomszűrésért a meglévő Fortigate aktív–passzív HA tűzfalpár felel. A Fortigate a jelenlegi hálózatban is betölti ezt a szerepet (OSPF Process 1-en keresztül integrálva a BKATA core switch-csel), az új architektúrában azonban a tűzfal feladatköre és szabályrendszere lényegesen bővül:

- Zónák közötti forgalom: Szerver Zóna – Campus Zóna, Internet Edge – belső hálózat, OOB – Production közötti forgalom teljes ellenőrzése.

- Szegmensek közötti mikro-szegmentáció: A Szerver Zónán belül a Medikai szegmens nem látja a Gazdasági szegmenst közvetlenül; a Biztonságtechnikai szegmens teljesen izolált – a jogosultsági mátrixban definiált explicit szabályrendszer szerint.

- VPN-forgalom: A Palo Alto HA pár kezeli, amely logikailag a Fortigate mögött helyezkedik el.

3.5.1. Átállás IP-alapú szabályozásról SGT-alapúra

Jelenleg a Fortigate tűzfal IP-cím és IP-tartomány alapú szűrést végez: a kliensek csoportbesorolása az IP-címük alapján történik, és ennek megfelelően érvényesülnek a hozzáférési szabályok. Ez a módszer működőképes, de korántsem ideális: az IP-cím változása (például DHCP újraosztás, kliens-migráció) esetén a szabályok aktualizálást igényelhetnek, és a tartomány-alapú szűrés kevesebb granularitást tesz lehetővé, mint az identitás-alapú.

A célállapot az SGT (Security Group Tag) alapú szabályrendszerre való átállás, amelyben a Fortigate és Palo Alto eszközök közvetlenül értelmezik az ISE által kiosztott SGT-címkéket. Ez IP-címtől független, valóban identitás-alapú forgalomszűrést tesz lehetővé.

Fontos: Az IP-alapú szabályrendszert az SGT bevezetése után is meg kell tartani fallback-ként. Ennek oka, hogy ha az ISE kiesik (például kétoldali ISE meghibásodás vagy hozzáférési probléma), az SGT-címkék nem kerülnek kiosztásra, és az SGT-alapú szabályok nem érvényesülhetnek. Ilyenkor az IP-alapú szabályrendszer automatikusan átveszi a szűrést. A gyakorlati megvalósításban ez úgy valósul meg, hogy az IP-alapú szabályok a tűzfal szabályrendszerében hátrébb kerülnek (alacsonyabb prioritás), így normál működés esetén az SGT-alapú szabályok érvényesülnek először, de ISE kiesés esetén az IP-alapú szabályok automatikusan átveszik a forgalomszűrést.

3.6. Dinamikus hálózat-hozzáférés és ISE policy-rendszer

A tervezett hálózat egyik legmélyrehatóbb változása a statikus, porthoz kötött VLAN-kiosztásról az identitás-alapú, dinamikus hálózat-hozzáférésre történő átállás. A jelenlegi hálózatban a kliensek rendszertelenül, a hálózat különböző pontjain eltérő VLAN-okban helyezkednek el: egyes VLAN-ok a teljes campusra kiterjedő broadcast-doméneket alkotnak (spanning tree kockázat), mások kizárólag lokális jelentőségűek, de hasonló funkciót töltenek be más helyszíneken is. Nincs egységes módszertan – a struktúra eseti döntések eredményeként jött létre.

3.6.1. A kliens-migráció kérdése

A vezetékes kliensek új hálózatra való átállítása során az egyik legfontosabb döntés, hogy a kliensek megtarthatják-e jelenlegi IP-címüket, vagy új címet kell kapniuk. Ez a döntés közvetlenül összefügg az új VLAN-struktúra kialakításával, és a választott Access-megoldással (SDA vagy Routed Access).

A kliensek egy része – különösen a statikus IP-címmel konfigurált medikai berendezések (PACS munkaállomások, labor-műszerek, Andromeda kliensek), illetve egyes szerver-alapú szolgáltatások – érzékenyen reagálhat az IP-cím megváltozására. Ezek az eszközök gyakran hardcoded IP-címmel hivatkoznak szerverekre, vagy a szerveroldali engedélyezési szabályok IP-cím alapján működnek.

A javasolt megközelítés az új, egységes VLAN-struktúra bevezetése ISE policy-alapú dinamikus hozzárendeléssel. Ez a WiFi hálózatfejlesztés során már sikeresen bevezetést nyert módszertan. Lényege, hogy minden vezetékes klienst – a felhasználója Active Directory csoporttagssága, illetve eszköztípusonként a MAC-cím alapján – egy előre kidolgozott, egységes VLAN- és IP-tartomány struktúrába sorolunk, dinamikus DHCP címkiosztással. Ez a kliensek túlnyomó többségénél IP-címváltást jelent.

Fontos kiemelni, hogy a Cisco SDA megoldás választása esetén is célszerű az új VLAN-struktúrára való átállás (lásd 3.8. alfejezet) – noha az SDA VXLAN overlay-je elméletileg lehetővé tenné a régi VLAN-ok átmeneti megtartását, a régi, rendszertelen struktúra megöröklése nem kívánatos. A migráció részletes ütemtervét, a szenzitív rendszerek kezelésének stratégiáját és az átállítás tesztelési tervét a 9. fejezet tartalmazza.

3.6.2. Az ISE policy-rendszer működési logikája

Az ISE-alapú dinamikus hálózat a következő lépések mentén működik:

- 1. Eszköz-/felhasználó-azonosítás: A kliens 802.1X protokollon (Active Directory hitelesítéssel) vagy MAB (MAC Authentication Bypass) módszerrel azonosítja magát a hálózaton. Az ISE az AD csoporttagsság (például DOLG, MEDI, TANU, GAZD, INFADMIN) vagy a MAC-cím (például MEDMOB, Camera, TV) alapján határozza meg az eszköz kategóriáját.

- 2. Dinamikus VLAN-hozzárendelés: Az ISE policy az azonosítás eredménye alapján kijelöli a megfelelő VLAN-t és IP-tartományt. Például: az INFADMIN csoport az INFADMIN VLAN-ba (ID: 422) kerül, a DOLG csoport a DOLG VLAN-ba (ID: 2000), a MEDMOB MAC-csoporttal rendelkező orvosi eszközök pedig a MEDMOB VLAN-ba (ID: 220), amely az IoT SSID-re kerül átvezetésre.

- 3. SGT (Security Group Tag) hozzárendelés: Az ISE a VLAN-kiosztással egyidejűleg SGT-címkét rendel az eszközhöz. Ez a címke a Cisco TrustSec keretrendszerben a hálózat egészén kíséri a forgalmat, lehetővé téve IP-címtől független hozzáférés-szabályozást.

- 4. Jogosultsági mátrix alkalmazása: A klienscsoportok és szerver-szegmensek közötti engedélyezési/tiltási szabályokat a jogosultsági mátrix (lásd 3.7. alfejezet) határozza meg. A szabályozás jelenleg IP-tartomány alapon működik a tűzfalakon; a célállapot az SGT-alapú natív forgalomszűrés.

3.7. Jogosultsági mátrix

A jogosultsági mátrix a tervezett hálózat hozzáférés-szabályozásának központi dokumentációja. A mátrix a kliens oldali csoportok (AD-csoportok és MAC-alapú eszközcsoportok) és a szerver oldali szegmensek metszetét definiálja: meghatározza, melyik klienscsoport melyik szerver-szegmenst érheti el, és melyikhez nincs hozzáférése. A mátrix jelenlegi verziója (V2) a WiFi kliensekre már élesítve van; a vezetékes infrastruktúra migrációjával azonos elv érvényesül.

Fontos megjegyzés: A jogosultsági mátrix jelenlegi V2 verziója elsősorban a WiFi hálózat igényeire lett kidolgozva. A vezetékes hálózat migrációja során a mátrix továbbfejlesztésére lehet szükség: elképzelhető, hogy a vezetékes rendszerben újabb klienscsoportok (AD csoportok vagy MAC-csoportok) jelennek meg, amelyek a WiFi környezetben nem léteztek. Emellett egyes meglévő csoportok jogosultságai is finomhangolhatók lehetnek a vezetékes környezet sajátosságaihoz. Az alapelv – identitás-alapú, deny-by-default hozzáférés-szabályozás és a jogosultsági mátrix központi vezérlő szerepe – változatlan marad.

3.7.1. Kliens oldali csoportok

A jogosultsági mátrix a kliens oldali hozzáférést két dimenzió mentén határozza meg: Active Directory csoporttagsság (felhasználó-alapú) és MAC-cím csoport (eszköz-alapú). Az alábbi táblázat összefoglalja az összes definiált klienscsoportot:

| AD csoport(ok) | ISE szabály | VLAN | SGT | SSID | Leírás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG.ISE.INFADMIN | INFADMIN-Profile | 422 | 20 | Semmelweis | Informatikai adminisztrátorok – teljes hálózati hozzáférés (Management szegmenst is beleértve) |
| SG.ISE.DOLG | DOLG-Auth-Profile | 2000 | 18 | Semmelweis | Általános dolgozók – alapszintű hozzáférés (Intranet, TV, Internet) |
| SG.ISE.MEDI | MEDI-Auth-Profile | 2001 | 22 | Semmelweis | Orvosi/klinikai dolgozók – Intranet + Medikai szegmens |
| SG.ISE.TANU | TANU-Auth-Profile | 2002 | 23 | Semmelweis | Hallgatók/tanulók – Intranet + E-learning + Neptun |
| SG.ISE.GAZD | GAZD-Auth-Profile | 2003 | 24 | Semmelweis | Gazdasági dolgozók – Intranet + Iktató + Gazdasági szegmens |
| SG.ISE.MEDI + SG.ISE.TANU | MEDI_TANU (kombinált) | 2004 | 25 | Semmelweis | Klinikai + oktatási kettős szerepű felhasználók |
| SG.ISE.MEDI + SG.ISE.GAZD | MEDI_GAZD (kombinált) | 2005 | 26 | Semmelweis | Klinikai + gazdasági kettős szerepű felhasználók |
| SG.ISE.MEDI + SG.ISE.GAZD + SG.ISE.TANU | MEDI_GAZD_TANU | 2006 | 27 | Semmelweis | Hármas szerepű felhasználók (klinikai + gazdasági + oktatási) |
| SG.ISE.GAZD + SG.ISE.TANU | GAZD_TANU (kombinált) | 2007 | 28 | Semmelweis | Gazdasági + oktatási kettős szerepű felhasználók |
| SG.ISE.INFI | INFI-Profile | 2008 | 29 | Semmelweis | Informatikai munkatársak – szinte teljes hozzáférés, de Management tiltott |
| SG.ISE.BIZT | BIZT-Profile | 2009 | 30 | Semmelweis | Biztonságtechnikai munkatársak – Intranet + Biztonságtechnika |
| SG.ISE.MEDMOB (eszköz EP) | MEDMOB-Profile | 220 | 21 | IoT | Mobil medikai eszközök (MAC-alapú azonosítás) |
| VEND | – | – | – | SE-Vendeg | Vendégek – kizárólag internet, belső erőforrás tiltott |

Az AD csoportok kombinálhatók is: a MEDI & TANU, MEDI & GAZD, GAZD & TANU, valamint MEDI & GAZD & TANU összevont csoportok az egyes csoportok jogosultságainak unióját kapják. Ezzel a több szerepkörben dolgozó felhasználók (például klinikai és oktatási tevékenységet egyaránt végzők) mindegyik szükséges szegmenshez hozzáférnek egyetlen hálózati munkamenet keretében.

Az eszköz-alapú (MAC) csoportok:

| MAC Csoport | SSID | Leírás és hozzáférés |
| --- | --- | --- |
| MEDMOB | IoT | Mobil medikai eszközök (jelenleg a MEDMOB SSID-ről / VLAN 220-ról az IoT SSID-re kerülnek átvezetésre). Hozzáférés: Intranet, Medikai, Internet. |
| TV | IoT | IP TV eszközök. Hozzáférés: Kliens VLAN-ok és Internet. Szerver szegmensekhez nincs hozzáférés. |
| Camera | IoT | IP kamerák (Hikvision). Hozzáférés: kizárólag a Biztonságtechnika szegmens. Minden más tiltott, beleértve az internetet is. |

3.7.2. Hozzáférési mátrix – Kliens × Szerver szegmensek

Az alábbi mátrix szemlélteti az egyes klienscsoportok és szerver-szegmensek közötti engedélyezési (✓) és tiltási (✗) szabályokat. A zöld háttér engedélyezett forgalmat, a piros háttér tiltott forgalmat jelent.

| Kliens | Intra | Medi | E-l | Ikt | Nept | Gazd | Bizt | Mgmt | TV | Kli | Net |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFADMIN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| DOLG | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| MEDI | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| TANU | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| GAZD | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| MEDI&TANU | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| MEDI&GAZD | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| M&G&T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| GAZD&TANU | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| INFI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| BIZT | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| MEDMOB | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| TV (IoT) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Camera | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| VEND | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |

A mátrix oszlop-rövidítései: Intra = Intranet, Medi = Medikai, E-l = E-learning, Ikt = Iktató, Nept = Neptun Vastag Kliens, Gazd = Gazdasági, Bizt = Biztonságtechnika, Mgmt = Management, TV = TV, Kli = Kliens VLAN-ok, Net = Internet.

A mátrix legfontosabb logikái:

- Legkevesebb jogosultság (least privilege): Minden csoport kizárólag a munkájához szükséges szegmenseket éri el. A DOLG (generalísta dolgozó) például csak az Intranet-et, TV-t és az internetet látja.

- Teljes Management-izoláció: A Management szegmenst kizárólag az INFADMIN csoport éri el. Még az INFI (informatikai) csoport is ki van zárva.

- IoT-eszközök maximális korlátozása: A kamerák kizárólag a Biztonságtechnika szegmenst érik el – még az internet is tiltott számukra. A TV eszközök csak a Kliens VLAN-okkal és az internettel kommunikálhatnak.

- Vendég-izoláció: A VEND csoport kizárólag internetet ér el; semmilyen belső erőforráshoz nincs hozzáférése.

- Kombinált csoportok unió-logikája: A MEDI & GAZD & TANU hármas csoport például a Medikai, E-learning, Iktató, Neptun és Gazdasági szegmenseket egyaránt eléri – de a Biztonságtechnika és Management továbbra is tiltott.

3.8. Cisco SDA és Routed Access – megoldásváriánsok összehasonlítása

A Campus Zóna Access rétegének implementációjára három lehetséges váriánst vizsgálunk: két Cisco SDA (Software-Defined Access) változatot és egy hagyományos Routed Access modellt. A részletes topológiákat a „SOTE Hálózatfejlesztés” Visio fájl „Tervezett SDA #1”, „Tervezett SDA #2” és „Tervezett Routed Access” fülei ábrázolják.

Fontos kiemelés: Mindkét SDA váriáns esetén az új, ISE policy-alapú VLAN-struktúra bevezetését javasoljuk – a régi, rendszertelen VLAN-kiosztást tehát nem tartjuk meg, még akkor sem, ha az SDA VXLAN overlay elméletileg lehetővé tenné a régi VLAN-ok ideiglenes megtartását. A régi struktúra megöröklése nem kívánatos, mivel az önmagában is a jelenlegi problémák forrása.

3.8.1. SDA Váriáns #1 – Full Edge a Disztribúcióban

Ábra: Tervezett SDA #1 – Edge Node a disztribúciós rétegben (Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés Visio – Tervezett SDA #1 fül)

Ebben a váriánsban a disztribúciós rétegbe egy magasabb kategóriájú (drágább) Cisco eszköz kerül, amely teljes SDA Edge Node funkcionalitással rendelkezik. Ebből adódóan az Access rétegben lévő Cisco Catalyst 9200L típusú eszközök Extended Node szerepben működhetnek.

Ennek a megoldásnak a legfőbb előnyei:

- Makro-szegmentáció támogatása: Mivel az Edge Node funkció a disztribúciós rétegben valósul meg, több Virtual Network (VN) is létrehozható, amelyek között a forgalom teljes mértékben szeparalható. Ez lehetővé teszi például a klinikai, oktatási és adminisztrációs kliensek hálózati szintű elkülönítését már a fabric-on belül.

- Access réteg egyszerűsége: A Catalyst 9200L Extended Node-ként mindenféle önálló konfiguráció nélkül működik – a teljes policy-végrehajtást a disztribúciós Edge Node végzi. Ez csökkenti a konfigurációs komplexitást és a hibalehetőségeket az Access szinten.

- Költséghatás: A disztribúciós rétegben szükséges magasabb kategóriájú eszköz jelentősen drágább, mint a #2 váriánsban használt egyszerűbb L3 switch.

3.8.2. SDA Váriáns #2 – Routing a Disztribúcióban, Edge az Accessben

Ábra: Tervezett SDA #2 – Edge Node az Access rétegben (Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés Visio – Tervezett SDA #2 fül)

Ebben a váriánsban a disztribúciós rétegben egy bármilyen OSPF routing-ra képes, de Edge Node funkcióval nem rendelkező eszköz kerül telepítésre. Ennek következtében az Access réteg eszközeinek kell SDA Edge Node szerepet betölteniük.

A Cisco Catalyst 9200L képes Edge Node-ként működni, azonban a platformnak van egy lényeges korlátozása: maximálisan 1 VRF engedélyezett rajta. Ez azt jelenti, hogy kizárólag 1 Virtual Network (VN) támogatható az Access szinten, tehát

makro-szegmentáció nem valósítható meg ezen a szinten. A különböző típusú kliensek (klinikai, oktatási, adminisztrációs) tehát ugyanabban a VN-ben helyezkednek el.

Ez a korlátozás azonban a gyakorlatban elfogadható, mivel a különböző típusú kliensek elkülönítése megvalósítható SGT-alapú (Security Group Tag) mikro-szegmentációval is: az ISE a kliensek azonosítása során különböző SGT-címkéket rendel hozzájuk, és a Cisco TrustSec keretrendszerben a forgalomszűrés SGT-párok alapján történik – függetlenül attól, hogy ugyanabban a VN-ben vannak-e. Az esetünkben ez a megközelítés élhető, mert a jogosultsági mátrix már most is SGT-kompatibilis struktúrát követ.

Ennek a váriánsnak az előnyei:

- Alacsonyabb költség: A disztribúciós rétegben lényegesen olcsóbb, standard L3 routing képességű eszköz is elegendő.

- Hátrány: Nincs natív makro-szegmentáció (több VN) az Access rétegben, de az SGT-alapú mikro-szegmentációval kompenzálható.

3.8.3. Routed Access váriáns

Ábra: Tervezett Routed Access topológia (Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés Visio – Tervezett Routed Access fül)

A Routed Access modellben nincs SDA fabric overlay: a disztribúciós réteg és az Access réteg között hagyományos Layer 3 routing (OSPF vagy EIGRP) valósul meg. Ez a legegyszerűbb architektúra, amely nem igényel Catalyst Center licencet, VXLAN konfigurációt vagy LISP-et.

Konfigurációs megközelítés: Ebben a váriánsban az eszközök konfigurációja manuálisan, CLI-n keresztül történik (vagy template-alapú automatizációval). Ez azonban nem jelenti, hogy a kliens-kezelés statikus lenne: az ISE policy-alapú dinamikus VLAN/SGT hozzárendelés Routed Access környezetben is teljes mértékben működik. A különbség kizárólag az infrastruktúra-konfiguráció szintjén van (CLI vs. Catalyst Center), a kliensélmény és a policy-érvényesülés azonos.

Ez a váriáns is teljes mértékben járható út, különösen figyelembe véve, hogy a kliens VLAN-ok közötti forgalomszűrést ebben az esetben egyértelműen az SGT-alapú szabályozás (Cisco TrustSec) végzi, nem pedig fabric-szintű VN-szeparáció. Az SGT integráció manuális konfigurációval valósítható meg az Access switch-eken.

- Szegmentáció: VLAN + ACL/tűzfal alapú zónaelválasztás, kiegészítve SGT-alapú kliens VLAN-ok közötti szűréssel.

- Költség: A legalacsonyabb, standard Cisco Catalyst eszközökkel megvalósítható.

- Komplexitás: Alacsony: standard routing protokollok, nincs overlay-overhead.

- Skálázhatóság: Megfelelő, de nagyobb méretnél a Layer 3 routing tartományi korlátai érezhetőek.

3.8.4. Összehasonlító táblázat

| Szempont | SDA #1 (Edge a Disztr.-ban) | SDA #2 (Edge az Accessben) | Routed Access |
| --- | --- | --- | --- |
| Disztr. eszköz | Drágább, teljes Edge Node funkcionalitású | Olcsóbb, OSPF-képes L3 switch | Standard L3 switch |
| Access eszköz | 9200L mint Extended Node (egyszerűbb szerep) | 9200L mint Edge Node (1 VRF korlát) | 9200L/9200 standard L2/L3 switch |
| Makro-szegm. | Támogatott (több VN lehetséges) | Nem támogatott (1 VN / 1 VRF korlát a 9200L-en) | Nem releváns (nincs fabric VN) |
| Mikro-szegm. | SGT natívan támogatott | SGT natívan támogatott | SGT manuális konfigurációval |
| Költség | Legmagasabb (drága disztr. + Catalyst Center licenc) | Közepes (olcsóbb disztr. + Catalyst Center licenc) | Legalacsonyabb (nincs Catalyst Center követelmény) |
| Automatizáció | Teljes (Catalyst Center vezérli a fabric-et) | Teljes (Catalyst Center vezérli a fabric-et) | Manuális / részleges (CLI, template) |

Mindhárom váriáns esetén a dinamikus ISE policy-alapú kliens-kezelés és a jogosultsági mátrix maradéktalanul érvényesíthető. A választás elsősorban a teljes életciklus-költség, a makro-szegmentáció iránti igény, a szervezeten belüli kompetenciák és a hosszú távú stratégiai irány függvénye. A részletes SDA- és Routed Access topológiákat a 6. fejezet tartalmazza (forrás: „Tervezett SDA #1”, „Tervezett SDA #2” és „Tervezett Routed Access” fülek a Visio fájlban).

3.8.5. SGT-alapú kliens VLAN-ok közötti szűrés és licenckövetelmény

Mindhárom váriánsra érvényes alapelv: A kliens VLAN-ok közötti forgalomszűrést minden esetben SGT-alapú (Cisco TrustSec) szabályozással oldjuk meg. Az ISE a kliensek azonosítása során SGT-címkét rendel hozzájuk, és a switch-eken történik az SGT-párok alapú forgalomszűrés (SGACL). Ez független attól, hogy az infrastruktúra SDA fabric-ben vagy Routed Access-ben működik.

Licenckövetelmény: Az SGT-alapú forgalomszűrés (TrustSec SGACL) a Cisco Catalyst 9200L és 9200-as sorozatú eszközökön kizárólag Cisco DNA Advantage licenccel működik. A jelenlegi Network Essentials licencek upgrade-je további költséget jelent, amelyet mindhárom váriáns költségvetésében figyelembe kell venni. Ez a licencigény az SDA #1, SDA #2 és a Routed Access megoldásra egyaránt vonatkozik.

3.9. Kliensek és migrációs érzékenység

Ábra: Migrációs terv SDA #1 vagy SDA #2 megoldással (Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés Visio – Migráció SDA fül)

A hálózati átállás során kiemelt figyelmet igényelnek azok a kliensek és a hozzájuk tartozó szerver-szolgáltatások, amelyek érzékenyen reagálnak az IP-cím megváltozására (például: statikus IP-címmel konfigurált medikai berendezések, PACS-munkaállomások, labor-műszerek). A jelenlegi rendszertelen VLAN-kiosztás a következő problémákat okozza:

- Campusra kiterjedő (stretched) VLAN-ok: Ezek nagyméretű broadcast-doméneket eredményeznek, amelyek spanning tree instabilitást és teljesítményromlást okozhatnak.

- Párhuzamos, inkonzisztens VLAN-ok: Különböző telephelyeken hasonló funkciójú, de eltérő számú és konfigurációjú VLAN-ok léteznek.

- Tervezési módszertan hiánya: A struktúra organikusan, eseti igényekre reagálva jött létre, ami dokumentálatlan függőségeket és kockázatokat rejt.

Az új, ISE policy-alapú megközelítés – amelyben a jogosultsági mátrix határozza meg a VLAN-besorolást – gyökeresen megoldja ezeket a problémákat, mivel egységes, jól dokumentált és automatizált keretrendszert teremt. A migráció részletes stratégiáját – a szenzitív rendszerek kezelését, az IP-címváltás ütemezését és a tesztelési tervet – a 9. fejezet tárgyalja.

3.10. Összefoglaló táblázat – Jelenlegi és tervezett állapot

| Elem | Jelenlegi állapot | Tervezett megoldás | Beszerzési státusz |
| --- | --- | --- | --- |
| Core réteg | Legacy Catalyst 6500/4500 + Nexus VXLAN fabric | Szerver Core (Nexus) + Enterprise Core (új) | Részben meglévő + Beszerzendő |
| Disztribúció | Nem definiált (épületi switchek közvetlenül core-ra) | Redundáns optikai L3 Stack-párok | Beszerzendő |
| Access réteg | Heterogén, részben elavult eszközök | Cisco 9200L/9200 Stack + redundáns uplink | Részben meglévő + Beszerzendő |
| Zónaelválasztás | Fortigate HA pár (részleges szegmentáció) | Fortigate HA (teljes zóna-szabályozás) | Meglévő (szabálybővítés) |
| VPN | Palo Alto HA pár | Palo Alto HA (változatlan) | Meglévő |
| OOB | Nem létezik | Cisco C1100TG + OOB tűzfal + mobilnet | Beszerzendő |
| Internet Edge | BKATA BGP (HBONE) + NKATA BGP (KIFU) – nem működő failover | Dedikált Edge switch-pár + valós BGP redundancia | Beszerzendő |
| InterConnect | Nexus cross-connect (szervertermekben) | Független InterConnect (B52/KBE) | Beszerzendő |
| Kliens-kezelés | Statikus VLAN, rendszertelen struktúra | ISE policy + jogosultsági mátrix | ISE bővítése + policy-élesítés |

A következő fejezetek (4–9.) részletezik a tervezett hálózat fizikai és logikai topológiáját, az SDA/Routed Access konfigurációkat, a VPN- és Internet Edge redundancia megoldásait, az InterConnect redundanciát, valamint a migrációs stratégiát.

4. Implementáció

Ez a fejezet a 3. fejezetben ismertetett tervezett hálózat megvalósítását mutatja be három variánsra bontva. A három variáns fizikai topológiája nagyrészt azonos — az egyetlen lényeges strukturális különbség az SDA variánsoknál alkalmazott L2 Border Device megléte, illetve az Edge Node funkció elhelyezése. Minden variánsnál három alfejezetet tárgyalunk: fizikai felépítés, logikai felépítés, valamint a rétegek és zónák közötti kapcsolatok részletes leírása.

| Variáns | Edge Node elhelyezése | Disztribúciós eszköz | L2 Border Device | Makro-szegmentáció | Catalyst Center |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDA #1 — Full Edge a Disztribúcióban | Disztribúciós rétegben (9300X) | Drágább, teljes Edge Node (9300X) | Szükséges (9300X) | Igen — több VN/VRF | Kötelező |
| SDA #2 — Edge az Accessben | Access rétegben (9200L/9200) | Olcsóbb, OSPF Capable (Intermediate Node) | Szükséges (9300X) | Nem — max. 1 VRF a 9200L-en | Kötelező |
| Routed Access | Nincs SDA fabric | Standard L3 switch (OSPF Capable) | Nem szükséges | Nem releváns (nincs VN) | Nem kötelező |

4.1. SDA Variáns #1 — Full Edge a Disztribúcióban

4.1.1. Fizikai felépítés

Tervezési elv: Ebben a variánsban a disztribúciós réteg eszközei teljes SDA Edge Node funkcionalitással rendelkeznek, ami lehetővé teszi a makro-szegmentációt (több Virtual Network / VRF) és az Access réteg eszközeinek egyszerűbb Extended Node szerepben való üzemeltetését.

Core réteg

- Datacenter Network Core (Szerver Core): meglévő Nexus VXLAN fabric (Leaf/Spine), változatlan

- Enterprise Core: Beszerzendő új L3 switch-ek (40G/100G uplink), BKT és KKT szerverteremben 1-1 db

- InterConnect hálózat: B52 és KBE épületek rendezőhelységeiben, a két szerverteremtől fizikailag függetlenül

SDA-specifikus eszközök

- Border Devices (Cisco Catalyst 9500) — 1-1 db BKT/KKT szerverteremben: az SDA fabric és a tűzfal/L2 Border közötti átjáró, Enterprise Core szerep a fabric szempontjából

- L2 Border Device (Cisco Catalyst 9300X) — 1-1 db BKT/KKT: az SDA fabric L2 összeköttetését biztosítja EBGP VxLAN protokollon az InterConnect-en át; a régi Core (BKATA/KKATA) felé is kapcsolódik az átmeneti koegzisztencia biztosítására

Disztribúciós réteg

- 25 helyszín (11 BKT oldalon + 14 KKT oldalon), helyszínenként 2 db Cisco Catalyst 9300X Stack-ben

- Szerepkör: SDA Edge Node — teljes fabric policy-végrehajtás ezen a szinten

- Uplink: 10G SMF (SFP+ 10G LR) — egyik uplink a helyi Core-hoz, másik az InterConnect-hez (diverzifikált útvonal)

- MPLS telephelyek: Trefort Kert / Nagyvárad Tér SP routereken keresztül csatlakozó 9300X disztribúciós eszközök

Access réteg

- Extended Node: meglévő Cisco Catalyst 9200L Stack — önálló konfiguráció nélkül, a disztribúciós Edge Node vezérli

- Edge Stack: Beszerzendő Cisco Catalyst 9200 — SDA Edge Node szerepben, ahol szükséges

- Uplink: 10G MMF (SFP+ 10G SR) — a két disztribúciós eszköz felé redundáns uplinkkel

Összeköttetési mátrix — kapcsolatsebesség és médiatípus

| Kapcsolat | Sebesség | Médiatípus / SFP |
| --- | --- | --- |
| Core ↔ DC Core (Nexus) | 40G / 100G | MMF (QSFP+ / QSFP28) |
| Core ↔ Tűzfal / VPN / IE / WLC | 10G | MMF (SFP+ 10G SR) |
| Disztribúció ↔ Core / InterConnect | 10G | SMF (SFP+ 10G LR) — épületek között |
| InterConnect B52 ↔ KBE | 100G | SMF (QSFP28 LR4) |
| Access ↔ Disztribúció | 10G | MMF (SFP+ 10G SR) — épületen belül |
| OOB eszközök | 1G | Console (soros) + UTP |

4.1.2. Logikai felépítés

Szerver Zóna

A Szerver Zóna logikai kiszolgálása változatlan marad a meglévő Nexus fabric-on:

- Nexus fabric: L2 VLAN alapú kiszolgálás — nem VXLAN SDA fabric, hanem hagyományos Nexus VLAN overlay

- Fortigate tűzfal: L2 VLAN-on csatlakozik a Nexus fabric-hoz, L3 zónaelválasztást végez a szerver-szegmensek és a Campus Zóna között

- Szerver-szegmensek: Intranet, Medikai, E-learning, Iktató, Neptun Vastag Kliens, Gazdasági, Biztonságtechnika, Management, TV — a 3. fejezetben részletezve

Campus Zóna — SDA Fabric

- Border Devices (Cisco Catalyst 9500): Enterprise Core szerepben, az SDA fabric határán. A fabric és a Fortigate tűzfal közötti L3 forgalomátadást kezeli.

- Edge Node (9300X, disztribúciós rétegben): Több VN (Virtual Network) és VRF támogatása — makro-szegmentáció lehetséges. Épületenként / épületcsoportonként külön VN definiálható (pl. klinikai, oktatási, adminisztrációs szegmensek hálózati szintű elkülönítése).

- Extended Nodes (9200L, Access rétegben): Egyszerűsített üzemeltetés — a teljes policy-végrehajtás a disztribúciós Edge Node-on történik. A 9200L csak forgalomtovábbítást végez.

- SGT (Security Group Tag) mikro-szegmentáció: A makro-szegmentáción (VN/VRF) belüli finomabb szűrés SGT-párok alapján, ISE policy-vezérelt.

- Catalyst Center (DNA Center): A teljes SDA fabric vezérlése, policy-elosztás, hálózati állapot felügyelet, automatizált provisioning.

Management Zóna

- L2 kiszolgálás: Nexus switch-ek

- L3 elkülönítés: Fortigate külön VDOM (Virtual Domain)

- Elemek: Catalyst Center, ISE (Identity Services Engine), WLC (Wireless LAN Controller)

- Hozzáférés: kizárólag INFADMIN jogosultságú informatikai adminisztrátorok számára

OOB Zóna

- Független a production hálózattól — vészhelyzeti Console és MGMT port hozzáférés

- Cisco Console Router (C1100TG) + OOB dedikált tűzfal

- Mobilnet (LTE) tartalék internet bejárat — production hálózat teljes kiesése esetén is elérhető

Internet Edge Zóna

- Dedikált Internet Edge switch-pár — BKT és KKT szerverteremben 1-1 db

- BGP primary/secondary failover — BKT elsődleges (primary), KKT másodlagos (secondary)

- A jelenlegi nem-működő BGP redundancia helyett valóban aktív tartalék útvonalak

Enterprise Edge Zóna

- Palo Alto HA pár (aktív–passzív): a meglévő Palo Alto tűzfal, Fortigate mögött logikailag

- Site-to-Site (S2S) VPN: távoli telephelyek integrációja

- Remote Access (RA) VPN: home office és mobilfelhasználók

WiFi

- CAPWAP Over The Top (OTT): a WiFi access point-ok a meglévő WLC-n keresztül menedzseltek, a CAPWAP tunnel az SDA fabric-en átível

- ISE policy azonos a vezetékes hálózattal — egységes jogosultsági mátrix érvényesül

4.1.3. Rétegek és zónák kapcsolatai — részletes mátrix

| Forrás elem | Cél elem | Réteg / protokoll | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| DC Core (Nexus) | Szerver Zóna eszközök | L2 VLAN — direkt | Nem SDA fabric, hagyományos Nexus VLAN |
| DC Core (Nexus) | Fortigate tűzfal | L2 VLAN — direkt | Tűzfal L2-n csatlakozik a Nexus-ra |
| Fortigate tűzfal | Palo Alto VPN | L3 direkt | VPN forgalom Fortigate-en halad át |
| Fortigate tűzfal | Border Devices (9500) | L3 zónaelválasztás | Campus ↔ Szerver Zóna forgalomszűrés |
| Border Devices (9500) | L2 Border Device (9300X) | L2/L3 SDA fabric határ | SDA fabric belépési pontja |
| L2 Border Device (BKT) | L2 Border Device (KKT) | L2 EBGP VxLAN az IC-n (B52 ↔ KBE, 100G SMF) | Georedundáns fabric összeköttetés |
| L2 Border Device (9300X) | Régi Core (BKATA/KKATA) | L2 átmeneti koegzisztencia | Migráció idején szükséges párhuzamos üzemeltetés |
| Edge Node (9300X disztr.) | Access (9200L Extended Node) | L2 SDA fabric | Policy-végrehajtás Edge Node-on történik |
| Disztribúció uplink 1 | Helyi Core (BKT vagy KKT) | L3 routolt, 10G SMF | Elsődleges uplink |
| Disztribúció uplink 2 | InterConnect (B52 vagy KBE) | L3 routolt, 10G SMF | Másodlagos (redundáns) uplink |
| Management Zóna | Nexus switch-ek | L2 VLAN | Menedzsment VLAN-on |
| Management Zóna | Fortigate tűzfal | L3 Fortigate VDOM | Elkülönített VDOM-ban |
| OOB Zóna | Hálózati eszközök Console portjai | Független, Console + UTP + VPN mobilnet | Production hálózattól teljesen független |
| Internet Edge | ISP / Pro M | L2, BGP routing | Primary BKT, secondary KKT |
| Enterprise Edge | Távoli telephelyek | IPSec VPN, L3 | Site-to-Site + Remote Access |

4.2. SDA Variáns #2 — Edge az Accessben

4.2.1. Fizikai felépítés

Tervezési elv: Ebben a variánsban a disztribúciós rétegben olcsóbb, OSPF routing-ra képes eszköz (Intermediate Node) kerül telepítésre. Az SDA Edge Node funkció az Access rétegben valósul meg — a Cisco Catalyst 9200L/9200 eszközökön. Ezzel szemben a 9200L platformon fennálló 1 VRF korlát miatt makro-szegmentáció nem valósítható meg, csak SGT-alapú mikro-szegmentáció.

Core réteg — azonos SDA #1-gyel

- DC Core (Nexus) + Enterprise Core (Beszerzendő) — változatlan

- Border Devices (9500) és L2 Border Device (9300X) — azonos az SDA #1 variánssal

Disztribúciós réteg — eltérés az SDA #1-től

- 25 helyszín, helyszínenként 2 db önálló eszköz (nem Stack konfiguráció)

- Szerepkör: OSPF Capable Optical Switch — Intermediate Node, NEM Edge Node

- Az Intermediate Node csak routing közvetítést végez, a policy-végrehajtás az Access Edge Node-on történik

- Uplink: 10G SMF (SFP+ 10G LR) — helyi Core és InterConnect felé

- MPLS telephelyek: OSPF Capable disztribúciós eszközök az SP routereken keresztül

Access réteg — eltérés az SDA #1-től

- Edge Stack (Cisco Catalyst 9200L / 9200): SDA Edge Node szerepben

- Korlátozás: a Cisco Catalyst 9200L maximum 1 VRF-et támogat → csak 1 Virtual Network (VN) lehetséges az Access szinten

- Makro-szegmentáció (több VN) nem valósítható meg ezen a szinten

- Kompenzáció: SGT-alapú (Security Group Tag) mikro-szegmentációval a különböző klienscsoport-típusok elkülöníthetők, annak ellenére, hogy azonos VN-ben vannak

- Uplink: 10G MMF (SFP+ 10G SR)

⚠ A Cisco Catalyst 9200L 1 VRF korlátja miatt ebben a variánsban makro-szegmentáció nem lehetséges az Access szinten. A különböző típusú kliensek (klinikai, oktatási, adminisztrációs) ugyanabban a VN-ben helyezkednek el, de SGT mikro-szegmentációval elkülöníthetők. Ez a korlátozás a gyakorlatban elfogadható, mivel a jogosultsági mátrix SGT-kompatibilis struktúrát követ.

4.2.2. Logikai felépítés

Campus Zóna — eltérések az SDA #1-től

- Edge Node az Access szinten (9200L/9200): Maximum 1 VRF — az összes klienscsoport (DOLG, MEDI, TANU, GAZD, INFI, BIZT stb.) egyetlen Virtual Network-ben helyezkedik el

- Mikro-szegmentáció SGT-vel: Az ISE által kiosztott SGT-címkék (Security Group Tag) alapján a switch-eken SGACL (Security Group ACL) szűrés érvényesül — ez a VN-szintű szeparáció nélkül is hatékony elkülönítést biztosít

- Disztribúciós Intermediate Node: OSPF underlay routing közvetítése — nem végez fabric policy-végrehajtást, csak a VXLAN tunnel-ek számára nyújtja az IP elérhetőséget

Minden egyéb zóna — azonos SDA #1-gyel

A Szerver Zóna (Nexus L2 VLAN, Fortigate L3 zónaelválasztás), Management Zóna (L2 Nexus, L3 Fortigate VDOM, Catalyst Center, ISE, WLC), OOB Zóna (független Console Router + OOB Tűzfal, mobilnet), Internet Edge Zóna (Edge switch-pár + BGP primary/secondary), Enterprise Edge Zóna (Palo Alto HA, Fortigate mögött, S2S + RA VPN) és a WiFi (CAPWAP OTT) logikai felépítése azonos az SDA #1 variánssal.

4.2.3. Rétegek és zónák kapcsolatai — eltérések az SDA #1-től

A kapcsolati mátrix nagyrészt azonos a 4.1.3. alfejezettel. Az alábbi táblázat kizárólag az SDA #2-re specifikus eltéréseket tartalmazza:

| Kapcsolat | SDA #1 (Edge a Disztribúcióban) | SDA #2 (Edge az Accessben) |
| --- | --- | --- |
| Disztribúció szerepe | Edge Node — policy-végrehajtás | Intermediate Node — csak OSPF routing közvetítés |
| Access szerepe | Extended Node — egyszerűsített, vezérelt | Edge Node — önálló policy-végrehajtás (1 VRF korláttal) |
| Disztribúció ↔ Access kapcsolat | L2 SDA fabric (Edge vezérli Extended-et) | L3 SDA fabric — VXLAN/LISP (Edge Node az Access szinten) |
| Disztribúció ↔ Border Devices | L2/L3 SDA fabric | L3 OSPF routing (underlay, nem SDA overlay) |
| Makro-szegmentáció (VN/VRF) | Igen — több VN lehetséges a disztribúciós Edge-en | Nem — max. 1 VN/VRF a 9200L Access Edge-en |
| Mikro-szegmentáció (SGT) | Natívan támogatott | Natívan támogatott — ez a fő szegmentációs mechanizmus |

4.3. Routed Access Variáns

4.3.1. Fizikai felépítés

Tervezési elv: A Routed Access modellben nincs SDA fabric overlay — sem Catalyst Center vezérlés, sem VXLAN/LISP konfiguráció, sem Extended/Edge Node szereposztás. A teljes hálózat hagyományos Layer 3 routing protokollokkal (OSPF vagy EIGRP) működik. Ez a legegyszerűbb architektúra, legalacsonyabb implementációs komplexitással és beruházási költséggel — az ISE policy-alapú dinamikus kliens-kezelés azonban ebben a variánsban is teljes mértékben érvényesül.

Core réteg

- DC Core (Nexus) + Enterprise Core (Beszerzendő) — változatlan a többi variánshoz képest

- Core Devices (Cisco Catalyst 9500) — 1-1 db BKT/KKT szerverteremben: standard Core router, NEM SDA Border Device szerepben

- L2 Border Device nem szükséges — ez az egyetlen lényeges fizikai különbség az SDA variánsokhoz képest

Disztribúciós réteg

- 25 helyszín, helyszínenként 2 db önálló eszköz (nem Stack)

- OSPF Capable Optical Switches — standard L3 routing eszközök

- Uplink: 10G SMF (SFP+ 10G LR) — helyi Core és InterConnect felé

- MPLS telephelyek: OSPF Capable disztribúciós eszközök az SP routereken keresztül — azonos az SDA #2-vel

Access réteg

- Cisco Catalyst 9200L / 9200 standard switch — sem Extended Node, sem Edge Node szerepben

- ISE 802.1X/MAB azonosítás + dinamikus VLAN/SGT hozzárendelés — teljes mértékben működik Routed Access környezetben is

- Uplink: 10G MMF (SFP+ 10G SR)

- WiFi: CAPWAP over the Top — változatlan, WLC-vezérelt

ℹ Fontos: A Routed Access variáns fizikailag csak abban különbözik az SDA variánsoktól, hogy nem szükséges L2 Border Device (9300X). Az összes többi fizikai elem (Core, Disztribúció, Access, OOB, InterConnect, Internet Edge, Enterprise Edge) azonos.

4.3.2. Logikai felépítés

Campus Zóna — eltérések az SDA variánsoktól

- Nincs SDA fabric: sem VXLAN overlay, sem LISP, sem Catalyst Center vezérlés

- Core Devices (9500): standard L3 routing eszközök — OSPF vagy EIGRP futtat az Enterprise Core szinten

- VLAN-ok lokálisan zárulnak az Access szinten: az egyes épületek VLAN-jai nem terjednek ki más épületekbe (campus-szintű stretched VLAN megszüntetése)

- Konfiguráció: manuálisan CLI-n keresztül, vagy template-alapú automatizációval (pl. Ansible, NSO)

- ISE dinamikus VLAN/SGT hozzárendelés: Routed Access környezetben is teljes mértékben működik — a kliensélmény és policy-érvényesülés azonos az SDA variánsokkal

Szegmentáció — Routed Access specifikus megközelítés

- VLAN + ACL/tűzfal alapú zónaelválasztás: a zónák közötti forgalomszűrést a Fortigate tűzfal végzi (azonos az SDA variánsokkal)

- SGT-alapú kliens VLAN-ok közötti szűrés: az Access switch-eken manuálisan konfigurált SGT/SGACL szabályok érvényesülnek (SDA #2-höz hasonlóan, de Catalyst Center nélkül)

- DNA Advantage licenc: az SGT/SGACL funkcionalitáshoz a Cisco Catalyst 9200L/9200 eszközökön szükséges — ez minden variánsra vonatkozó licenckövetelmény

Minden egyéb zóna — azonos a többi variánssal

Szerver Zóna (Nexus L2 VLAN, Fortigate L3 zónaelválasztás), Management Zóna, OOB Zóna, Internet Edge Zóna, Enterprise Edge Zóna logikai felépítése és kapcsolatai azonosak az SDA variánsokkal. A különbség kizárólag a Campus Zóna Access infrastruktúrájának üzemeltetési modelljében van.

4.3.3. Rétegek és zónák kapcsolatai

| Kapcsolat | Réteg / protokoll | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| DC Core (Nexus) ↔ Szerver Zóna | L2 VLAN — direkt | Azonos az SDA variánsokkal |
| DC Core (Nexus) ↔ Fortigate tűzfal | L2 VLAN — direkt | Azonos az SDA variánsokkal |
| Fortigate tűzfal ↔ Core Devices (9500) | L3 zónaelválasztás | Szerver Zóna ↔ Campus Zóna határán |
| Core (9500) ↔ Régi Core (BKATA/KKATA) | L2/L3 InterConnect-en | Átmeneti koegzisztencia migráció idején |
| Core ↔ Disztribúció | L3 routolt — OSPF/EIGRP, 10G SMF | Egyik uplink helyi Core-hoz, másik IC-hez |
| Disztribúció ↔ Access | L3 routált — OSPF/EIGRP, 10G MMF | VLAN-ok lokálisan az Access-en zárulnak |
| InterConnect B52 ↔ KBE | L2/L3 EBGP VxLAN (DC Core-ok között), standard L3 a Campus számára | Georedundáns gerinc összeköttetés |
| Management Zóna ↔ Nexus | L2 VLAN | Azonos az SDA variánsokkal |
| Management Zóna ↔ Fortigate | L3 Fortigate VDOM | Azonos az SDA variánsokkal |
| OOB Zóna | Független — Console + UTP + VPN mobilnet | Azonos az SDA variánsokkal |
| Internet Edge ↔ ISP | L2, BGP routing | Azonos az SDA variánsokkal |
| Enterprise Edge | IPSec VPN, L3 | Azonos az SDA variánsokkal |

4.4. Összehasonlító értékelés — Variánsok döntési mátrixa

Az alábbi összehasonlító táblázat az összes vizsgált szempontot egy helyen összesíti, hogy a döntéshozatalt segítse. A végleges variáns kiválasztásának legfőbb szempontjai: teljes életciklus-költség (TCO), makro-szegmentáció iránti igény, szervezeten belüli Cisco SDA/Catalyst Center kompetencia, és a hosszú távú stratégiai irány.

| Szempont | SDA #1 (Edge a Disztribúcióban) | SDA #2 (Edge az Accessben) | Routed Access |
| --- | --- | --- | --- |
| Disztribúciós eszköz | Drágább 9300X (Edge Node) | Olcsóbb OSPF Capable switch | Standard L3 switch (OSPF) |
| Access eszköz | 9200L mint Extended Node (egyszerűbb) | 9200L mint Edge Node (1 VRF korlát) | 9200L/9200 standard L2/L3 switch |
| L2 Border Device | Szükséges (9300X, per Core helyszín) | Szükséges (9300X, per Core helyszín) | Nem szükséges |
| Makro-szegmentáció (VN/VRF) | Igen — több VN, per-VRF szeparáció | Nem — max. 1 VN az Access 9200L-en | Nem releváns (nincs SDA VN) |
| Mikro-szegmentáció (SGT) | Natív SDA SGACL támogatással | Natív SDA SGACL támogatással | Manuális SGT konfiguráció az Access-en |
| Catalyst Center licenc | Kötelező | Kötelező | Nem kötelező |
| DNA Advantage licenc (9200L/9200) | Szükséges az SGACL-hez | Szükséges az SGACL-hez | Szükséges az SGACL-hez |
| Implementációs komplexitás | Magas — teljes SDA stack konfigurációja | Magas — SDA stack, de korlátozott VN | Alacsony — standard routing protokollok |
| Üzemeltetési komplexitás | Magas — Catalyst Center szakértelem szükséges | Magas — Catalyst Center szakértelem szükséges | Alacsony — standard CLI/routing ismeret elég |
| Beruházási költség (CapEx) | Legmagasabb | Közepes | Legalacsonyabb |
| ISE policy (kliens-kezelés) | Teljes körű — azonos mindhárom variánsnál | Teljes körű — azonos mindhárom variánsnál | Teljes körű — azonos mindhárom variánsnál |
| Automatizáció mértéke | Teljes (Catalyst Center vezérli a fabric-et) | Teljes (Catalyst Center vezérli a fabric-et) | Részleges (CLI, template, esetleges NSO) |
| Skálázhatóság | Kiváló — VN-szintű szeparáció | Jó — SGT-vel kompenzált | Megfelelő — standard routing tartományok |
| Javaslat | Nagy campusoknál, ha makro-szegmentáció prioritás | Kiegyensúlyozott ár-teljesítmény arány | Ha gyors megvalósítás és alacsony TCO prioritás |

✅ Minden variánsnál érvényes: az ISE policy-alapú dinamikus kliens-kezelés (802.1X/MAB, VLAN/SGT hozzárendelés) és a jogosultsági mátrix maradéktalanul érvényesíthető. A kliensélmény és hozzáférés-szabályozás minősége szempontjából a variánsok között nincs különbség — a különbség kizárólag az infrastruktúra-konfiguráció szintjén és a beruházási költségben van.

4.5. SGT-alapú szegmentáció és licenckövetelmény — Minden variánsnál

Az SGT (Security Group Tag) alapú forgalomszűrés (Cisco TrustSec SGACL) minden variánsban azonos alapelven működik, de implementációjuk különbözik:

4.5.1. Működési alap

- Az ISE a kliensek azonosítása (802.1X / MAB) során SGT-számot rendel minden kliens munkamenethez (pl. DOLG=18, MEDI=22, TANU=23, GAZD=24, INFADMIN=20 stb.)

- A switch-eken az SGACL (Security Group ACL) policy érvényesíti a forrás-SGT és cél-SGT párokra vonatkozó engedélyezési/tiltási szabályokat

- Az ISE Policy Service Node-ok (PSN) terjesztik ki az SGACL policy-t a switch-ekre (SXP protokollon vagy natív inline terjesztéssel)

- A forgalomszűrés IP-címtől független — csak az SGT-számok alapján dönt

4.5.2. Variáns-specifikus megvalósítás

| Variáns | SGT terjesztési mód | SGACL konfiguráció módja |
| --- | --- | --- |
| SDA #1 (Edge a Disztribúcióban) | Natív SDA inline terjesztés Catalyst Center-en keresztül | Automatikus — Catalyst Center terjeszti a policy-t az Edge Node-okra |
| SDA #2 (Edge az Accessben) | Natív SDA inline terjesztés Catalyst Center-en keresztül | Automatikus — Catalyst Center terjeszti a policy-t az Access Edge Node-okra |
| Routed Access | SXP (SGT Exchange Protocol) az ISE PSN-ről a switch-ekre | Manuális CLI konfiguráció az Access switch-eken, vagy template-alapú automatizáció |

4.5.3. Licenckövetelmény

⚠ DNA Advantage licenc: A TrustSec SGACL funkcionalitás a Cisco Catalyst 9200L és 9200 sorozatú eszközökön kizárólag Cisco DNA Advantage licenccel érhető el. A jelenlegi Network Essentials licencek upgrade-je szükséges. Ez a licencigény az SDA #1, SDA #2 és a Routed Access megoldásra egyaránt vonatkozik — ezt minden variáns beruházási tervében figyelembe kell venni.

A DNA Advantage licenc az SGACL-en túl az alábbi funkciókat is tartalmazza:

- Encrypted Traffic Analytics (ETA) — titkosított forgalom anomália-detekciója

- Application Visibility and Control (AVC) — alkalmazásazonosítás és forgalomszabályozás

- SD-Access integráció — ha a szervezet a jövőben SDA variánst választ, a licenc lefedi a szükséges funkciókat

- Assurance és telemetria — a Catalyst Center hálózati állapot-felügyeleti funkciói